## 配电台区分布式光伏可开放容量信息表
2026年03月泗水供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量 信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 供电中心/供电所 | **站 | 220 | ** | 10kV **线 | ** | ** | **% | *** | 红/黄/绿
1 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 014 | 10kV礼泉线 | 403 | 25.8441 | 6.413% | 0 | 红
2 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 015 | 10kV山前线 | 553 | 80.2815 | 14.52% | 0 | 红
3 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 018 | 10kV金域中央线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
4 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 019 | 10kV长山庄线 | 434 | 307.9292 | 70.95% | 0 | 红
5 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 051 | 10kV尖山建材线 | 553 | 119.8724 | 21.68% | 0 | 红
6 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 052 | 10kV水景苑线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
7 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 055 | 10kV市中线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
8 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 056 | 10kV工业小区线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
9 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 057 | 10kV中兴南线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
10 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 058 | 10kV建设西线 | 295 | 0 | 0% | 0 | 红
11 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 021 | 10kV济河线 | 366 | 92.3788 | 25.24% | 0 | 红
12 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 022 | 10kV鲍村线 | 403 | 243.594 | 60.45% | 0 | 红
13 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 022 | 10kV圣德南线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
14 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 025 | 10kV永胜锦城线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
15 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 026 | 10kV绿景国际线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
16 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 027 | 10kV龙湾线 | 482 | 289.2335 | 60.01% | 0 | 红
17 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 029 | 10kV尖山工业线 | 553 | 101.7266 | 18.4% | 0 | 红
18 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 032 | 10kV龙城线 | 295 | 0 | 0% | 0 | 红
19 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 033 | 10kV华府线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
20 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 034 | 10kV市南线 | 553 | 68.7342 | 12.43% | 0 | 红
21 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 035 | 10kV人民南线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
22 | 城区供电中心 | 泗城站 | 110 | 037 | 10kV玫瑰园线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
24 | 城区供电中心 | 金庄站 | 110 | 6507 | 10kV孟家庄Ⅰ线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
27 | 城区供电中心 | 金庄站 | 110 | 65013 | 10kV代家庄线 | 553 | 63.7853 | 11.53% | 0 | 红
30 | 城区供电中心 | 金庄站 | 110 | 65014 | 10kV金城线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
31 | 城区供电中心 | 金庄站 | 110 | 65016 | 10kV孟家庄Ⅱ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
32 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 011 | 10kV西环北线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
33 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 012 | 10kV圣和南线 | 373 | 126.4709 | 33.91% | 0 | 红
34 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 015 | 10kV圣德北线 | 381 | 106.6755 | 28% | 0 | 红
35 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 017 | 10kV工业园线 | 552 | 179.8086 | 32.57% | 0 | 红
36 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 018 | 10kV水泉线 | 501 | 14.2967 | 2.854% | 0 | 红
37 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 052 | 10kV圣昭北线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
38 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 054 | 10kV新城Ⅰ线 | 501 | 30.7929 | 6.146% | 0 | 红
39 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 055 | 10kV圣金Ⅰ线 | 501 | 36.2917 | 7.244% | 0 | 红
40 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 021 | 10kV泉通线 | 501 | 54.4375 | 10.87% | 0 | 红
41 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 022 | 10kV王庄工业线 | 403 | 66.5347 | 16.51% | 0 | 红
42 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 023 | 10kV圣华北线 | 381 | 26.9438 | 7.072% | 0 | 红
43 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 025 | 10kV西环南线 | 403 | 29.1433 | 7.232% | 0 | 红
44 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 026 | 10kV新城Ⅱ线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
45 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 027 | 10kV福临城西线 | 337 | 106.1256 | 31.49% | 0 | 红
46 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 033 | 10kV圣和北线 | 553 | 169.9109 | 30.73% | 0 | 红
47 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 034 | 10kV圣昭南线 | 553 | 35.1919 | 6.364% | 0 | 红
48 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 035 | 10kV永兴北线 | 553 | 141.3175 | 25.55% | 0 | 红
49 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 036 | 10kV泉福西线 | 337 | 52.238 | 15.5% | 0 | 红
50 | 城区供电中心 | 泉兴站 | 110 | 037 | 10kV圣金Ⅱ线 | 501 | 23.6446 | 4.719% | 0 | 红
51 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 011 | 10kV振兴线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
52 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 012 | 10kV三发线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
53 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 014 | 10kV房家楼线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
54 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 015 | 10kV福临城Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
55 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 016 | 10kV金泉Ⅰ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
56 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 017 | 10kV圣德线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
57 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 019 | 10kV珍珠泉线 | 403 | 199.6041 | 49.53% | 0 | 红
58 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 051 | 10kV幸福村线 | 403 | 7.1484 | 1.774% | 0 | 红
60 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 054 | 10kV景城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
61 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 021 | 10kV金泉Ⅱ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
62 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 022 | 10kV福临城Ⅱ线 | 646 | 0 | 0% | 0 | 红
63 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 023 | 10kV古城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
64 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 024 | 10kV音义线 | 403 | 15.3965 | 3.82% | 0 | 红
65 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 026 | 10kV同济线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
66 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 031 | 10kV开发区线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
67 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 032 | 10kV涧沟线 | 316 | 0 | 0% | 0 | 红
68 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 033 | 10kV福临城Ⅲ线 | 646 | 0 | 0% | 0 | 红
69 | 城区供电中心 | 中兴站 | 110 | 035 | 10kV景城Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
99 | 高峪所 | 高峪站 | 35 | 11015 | 10kV尧山线 | 553 | 107.2253 | 19.39% | 0 | 红
100 | 高峪所 | 高峪站 | 35 | 11014 | 10kV寺台线 | 403 | 124.8213 | 30.97% | 0 | 红
101 | 高峪所 | 高峪站 | 35 | 11022 | 10kV高峪工业线 | 403 | 62.6856 | 15.55% | 0 | 红
102 | 高峪所 | 高峪站 | 35 | 11021 | 10kV后侯线 | 552 | 196.8547 | 35.66% | 0 | 红
71 | 华村所 | 城东站 | 110 | 1011 | 10kV黄沟工业线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
96 | 华村所 | 黄沟站 | 35 | 1205 | 10kV华村线 | 403 | 111.0745 | 27.56% | 0 | 红
97 | 华村所 | 黄沟站 | 35 | 1207 | 10kV演马线 | 403 | 149.5656 | 37.11% | 0 | 红
98 | 华村所 | 黄沟站 | 35 | 1204 | 10kV崇义线 | 403 | 105.5757 | 26.2% | 0 | 红
23 | 金庄所 | 金庄站 | 110 | 6503 | 10kV芦城线 | 553 | 205.1028 | 37.09% | 0 | 红
25 | 金庄所 | 金庄站 | 110 | 6509 | 10kV马头山线 | 553 | 70.3838 | 12.73% | 0 | 红
26 | 金庄所 | 金庄站 | 110 | 65011 | 10kV官园线 | 403 | 116.5732 | 28.93% | 0 | 红
28 | 金庄所 | 金庄站 | 110 | 65015 | 10kV戈山线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
29 | 金庄所 | 金庄站 | 110 | 6504 | 10kV孔家庄线 | 501 | 23.6446 | 4.719% | 0 | 红
72 | 苗馆所 | 城东站 | 110 | 1013 | 10kV后王线 | 403 | 136.9185 | 33.97% | 0 | 红
73 | 苗馆所 | 城东站 | 110 | 1015 | 10kV黄家岭线 | 300 | 1.0997 | 0.3666% | 0 | 红
74 | 苗馆所 | 城东站 | 110 | 1012 | 10kV峙山线 | 403 | 111.6243 | 27.7% | 0 | 红
85 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 0703 | 10kV故安线 | 403 | 42.8901 | 10.64% | 0 | 红
86 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 0707 | 10kV李家坡线 | 403 | 110.5246 | 27.43% | 0 | 红
87 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 07011 | 10kV黄家岭线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
88 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 0704 | 10kV苗馆工业线 | 337 | 50.0385 | 14.85% | 0 | 红
89 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 0706 | 10kV万兴线 | 403 | 50.5884 | 12.55% | 0 | 红
90 | 苗馆所 | 苗馆站 | 35 | 0708 | 10kV邵家村线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
128 | 苗馆所 | 踅庄站 | 35 | 1303 | 10kV踅庄线 | 403 | 145.1666 | 36.02% | 0 | 红
75 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1017 | 10kV马庄线 | 553 | 44.5398 | 8.054% | 0 | 红
77 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1013 | 10kV泉林工业线 | 403 | 9.8977 | 2.456% | 0 | 红
78 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1012 | 10kV柳河线 | 482 | 64.3352 | 13.35% | 0 | 红
79 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1011 | 10kV香乐线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
80 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1021 | 10kV东城线 | 403 | 8.2481 | 2.047% | 0 | 红
81 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1022 | 10kV镇东线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
82 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1023 | 10kV南铺线 | 403 | 83.0309 | 20.6% | 0 | 红
83 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1033 | 10kV历山线 | 553 | 85.2304 | 15.41% | 0 | 红
84 | 泉林所 | 泉林站 | 110 | 1034 | 10kV安久线 | 403 | 66.5347 | 16.51% | 0 | 红
118 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 014 | 10kV前峪线 | 553 | 117.1231 | 21.18% | 0 | 红
119 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 015 | 10kV黄山庄线 | 403 | 96.7777 | 24.01% | 0 | 红
120 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 016 | 10kV仲都线 | 403 | 116.5732 | 28.93% | 0 | 红
121 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 021 | 10kV庠厂线 | 403 | 289.2335 | 71.77% | 0 | 红
122 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 022 | 10kV北山线 | 403 | 215.5504 | 53.49% | 0 | 红
123 | 圣水峪所 | 圣水峪站 | 35 | 024 | 10kV书院线 | 403 | 29.6932 | 7.368% | 0 | 红
76 | 泗张所 | 泉林站 | 110 | 1015 | 10kV南陈线 | 553 | 282.0851 | 51.01% | 0 | 红
124 | 泗张所 | 泗张站 | 35 | 0303 | 10kV张庄线 | 403 | 2.1995 | 0.5458% | 0 | 红
125 | 泗张所 | 泗张站 | 35 | 0307 | 10kV焦坡线 | 300 | 86.3301 | 28.78% | 0 | 红
126 | 泗张所 | 泗张站 | 35 | 03011 | 10kV安山寺线 | 300 | 102.2765 | 34.09% | 0 | 红
127 | 泗张所 | 泗张站 | 35 | 03014 | 10kV元卜线 | 366 | 123.1717 | 33.65% | 0 | 红
91 | 星村所 | 南顶站 | 35 | 0603 | 10kV岳陵线 | 553 | 90.1793 | 16.31% | 0 | 红
92 | 星村所 | 南顶站 | 35 | 0607 | 10kV双凤线 | 403 | 219.9494 | 54.58% | 0 | 红
93 | 星村所 | 南顶站 | 35 | 0609 | 10kV大李线 | 403 | 161.1129 | 39.98% | 0 | 红
94 | 星村所 | 南顶站 | 35 | 0608 | 10kV星村线 | 403 | 61.036 | 15.15% | 0 | 红
95 | 星村所 | 南顶站 | 35 | 06010 | 10kV鲍家庄线 | 553 | 198.5043 | 35.9% | 0 | 红
113 | 杨柳所 | 杨柳站 | 35 | 0907 | 10kV山河线 | 403 | 9.3478 | 2.32% | 0 | 红
114 | 杨柳所 | 杨柳站 | 35 | 0909 | 10kV里仁线 | 403 | 112.7241 | 27.97% | 0 | 红
115 | 杨柳所 | 杨柳站 | 35 | 09013 | 10kV琴柏线 | 403 | 106.6755 | 26.47% | 0 | 红
116 | 杨柳所 | 杨柳站 | 35 | 0908 | 10kV老泉线 | 403 | 9.8977 | 2.456% | 0 | 红
117 | 杨柳所 | 杨柳站 | 35 | 09014 | 10kV杨工线 | 403 | 3.2992 | 0.8187% | 0 | 红
104 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 014 | 10kV赵家庄线 | 553 | 17.0461 | 3.082% | 0 | 红
106 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 016 | 10kV柘沟农业线 | 553 | 258.4406 | 46.73% | 0 | 红
107 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 017 | 10kV徐家庄线 | 553 | 26.3939 | 4.773% | 0 | 红
108 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 021 | 10kV凤山西线 | 553 | 18.1458 | 3.281% | 0 | 红
109 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 022 | 10kV柘沟工业线 | 553 | 117.6729 | 21.28% | 0 | 红
110 | 柘沟所 | 柘沟站 | 110 | 033 | 10kV凤山东线 | 553 | 133.6193 | 24.16% | 0 | 红
59 | 中册所 | 中兴站 | 110 | 052 | 10kV故县线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
70 | 中册所 | 中兴站 | 110 | 036 | 10kV西侯线 | 403 | 72.0334 | 17.87% | 0 | 红
103 | 中册所 | 柘沟站 | 110 | 011 | 10kV中册工业线 | 553 | 168.8112 | 30.53% | 0 | 红
105 | 中册所 | 柘沟站 | 110 | 015 | 10kV杨庄线 | 553 | 194.6552 | 35.2% | 0 | 红
111 | 中册所 | 柘沟站 | 110 | 034 | 10kV中册农业线 | 403 | 247.4431 | 61.4% | 0 | 红
112 | 中册所 | 柘沟站 | 110 | 036 | 10kV临泗线 | 428 | 51.6881 | 12.08% | 0 | 红
备注：1.承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。 2.线路管理单位一栏，市公司直供区要填写到“**供电中心”、县公司要填写到“**供电所”。