建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新建济宁联信能源有限公司第二加油站项目              
建设单位(盖章)：  济宁联信能源有限公司       
编制日期：              2025年10月          
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新建济宁联信能源有限公司第二加油站项目

	项目代码
	2410-370831-04-01-194101

	建设单位联系人
	岳超
	联系方式
	13573872262

	建设地点
	山东省济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北

	地理坐标
	（东经117度11分44.672秒，北纬35度39分35.006秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃油零售
F5267 机动车充电销售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业中的 119 加油、加气站中城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目            

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门
	泗水县行政审批服务局
	项目审批(核准/

备案)文号
	2410-370831-04-01-194101

	总投资(万元)
	2500.00
	环保投资(万元)
	50

	环保投资占比(%)
	2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否  □是
	用地面积(m2)
	5005.82

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：泗水西城产业园控制性详细规划

审批机关：泗水县人民政府

审批文件名称及文号：《泗水县人民政府关于同意设立泗水西城产业园的批复》（泗政字[2015]9号）

规划名称：《泗水县国土空间总体规划（2021-2035）》

审批机关：山东省人民政府

审批文件名称及文号：《关于泗水县、微山县、鱼台县国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（鲁政字〔2024〕48号，2024年3月29日）

	规划环境影响评价

情况
	规划环境影响评价文件名称：《泗水西城产业园环境影响报告书》
召集审查机关：济宁市生态环境局泗水县分局（原泗水县环境保护局）

审查文件名称及文号：《关于泗水县西城南片区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（泗环审[2015]08号，2015年12月23日）

	规划及规划环境影

响评价符合性分析
	根据《泗水县人民政府关于同意设立泗水西城产业园的批复》，泗水西城产业园规划范围为泗河南岸，东到玉沟河，南到菏兖日铁路，西到燕滨制管厂西侧，规划面积约18.1平方公里。

泗水县西城产业园功能定位为以先进制造业为主的产业区和多功能的城市新片区。产业定位为以造纸及纸制品、食品加工、机械加工、饮料制造和生物医药为主导产业，适度发展服装制造业、玩具制造业、工艺美术品制造业（砭石、陶土、砚台）及物流产业。园区依托主要交通道路，轴向发展，绿化分隔、组团布局、功能独立、综合协作。

本项目行业类别为F5265 机动车燃油零售、F5267 机动车充电销售，本项目位于济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北，根据泗水县自然资源和规划局出具的建设用地规划许可证（地字第 370831202400030 号），本建设用地符合国土空间 规划和用途管制要求。项目土地用途为商业用地（详见附件5），项目所在地在批准的泗水县西城南片区范围内，符合规划要求。
根据泗水县经济开区出具的证明可知，项目符合泗水县国土空间规划要求。（详见附件4）

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于机动车燃油零售、机动车充电销售，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目行业类别不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。
2、项目与生态环境分区管控符合性分析

（1）生态环境保护红线
根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》（鲁政字[2024]48号，2024年3月29日批复）中的<县域国土空间控制线规划图>，本项目所在厂区位于城镇开发边界内、不涉及生态保护区（详见附图4）。
（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
①环境空气
本项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据泗水县2024年度环境空气质量状况监测结果，PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。
本项目大气污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），在采取完善的处置措施后，能够确保废气达标排放，该项目对周围环境空气的影响程度不大，符合环境空气质量底线管控要求。
②地表水
根据山东省生态环境厅网站2025年9月发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水“泗河-故县坝断面”水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目洗车废水经隔油池沉淀处理后与生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
③声环境
本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目在通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，经预测，项目边界昼间、夜间噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中用水较少，消耗一定的电能，用电由供电管网提供；项目用地为商业用地，本项目不会突破当地资源利用上线。
（4）生态环境准入清单

项目位于泗水经济开发区，根据济宁市生态环境委员会办公室“关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知”济环委办[2024]5号，泗水经济开发区属于一般管控单元。与生态环境准入清单要求符合性分析具体见下表。

表1-1 泗水县济河街道环境管控单元生态环境准入清单

环境管控单元编码

环境管控单元名称

行政区划

项目情况

符合性

ZH37083120002
泗水经济开发区

山东省济宁市泗水县

空间布局约束

1.严格环境准入，严格实行建设项目环评“一票否决制”，凡不符合环保法律法规和产业政策，不符合生态功能区划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准立项，不得批准用地，不得办理营业执照，不得供电。 
2.不宜引入水耗大、污染重，尤其不宜引入含重金属等持久性水污染物的项目。优先引进废水零排放或排放流量少的项目，其次，引进污染较轻且易处理的排水项目，严格控制排放量大、污染严重的项目。 
3.坚决淘汰污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝超标排放工业污染源产生；尽量避免引进以煤、重油为燃料的建设项目。
4.禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。新引入粉尘和气态污染物排放企业，应强化大气污染治理，各项大气污染物指标应同时满足国家和山东省规定的大气污染物排放和控制标准。
本项目属于加油站项目，不属于工业项目；本项目所在位置为符合规划的商业用地，项目不在生态保护红线内；项目不在一般生态空间内（详见附图6）。
符合
污染物排放管控

1.对于现有使用重金属的过程中采用更为有效的工艺流程和先进的工艺设备，实行科学的生产和运行管理，减少重金属的耗用量和废水的流失量。 
2.严格实施清污分流，污水排放口应按要求设置，对重点行业污染源安装在线监控系统，对污染源实行在线监管，加强对重点污染源的现场监管，实现工业污染源全面达标。
3.各接管企业工业废水必须处理达到污水处理厂接管标准后方可接入工业废水管网，接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，有行业标准的，要达到相关行业标准中的间接排放标准。
4.加强工业企业无组织排放管理，综合整治扬尘污染。集中治理工业聚集区水污染，完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设任务。严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭。
5.严格执行国家环境保护“三同时”制度和排污许可证制度，并对入园企业执行工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。
本项目洗车废水经隔油池沉淀处理后与生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，废水排放满足泗水国祯水务有限公司深接管标准。本项目VOCs（以非甲烷总烃计）废气经三次油气回收系统处理后，通过排气口达标排放；汽车尾气无组织排放。
符合

环境风险防范

1.所有入区的工业企业建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别是使用或生产危险性较大的物料的企业，提出行之有效的杜绝环境污染事故发生的防范与抢险措施。 
2.为预防和控制风险事故对环境造成的影响，园区及重大危险源企业制定突发环境事件应急预案，区内已建成独立的污水、雨水收集管网，依据具体情况，制定预防泄漏物料和消防液进入外环境的防范措施。 
3.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。
本项目不涉及烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧。企业按要求制定环境风险应急预案、重污染天气应急预案，根据预警，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。
符合

资源开发效率要求

1.引进低耗水企业，同时加强园区污废水的治理力度，同时，从园区的实际出发，加强生产废水的重复利用，提高园区的水资源利用效率。 
2.入驻企业均应选择国家推荐节能、高效、低能耗产品。
3.强化土地节约利用，科学规划园区用地，对闲置土地依法进行处置。 

4.推广清洁生产和循环经济理念，从源头减少固体废物的排放量，提高固废的综合利用率，做到工业废物减量化、无害化和资源化。 
本项目不属于高耗水项目。生产过程采用电加热，办公室采用空调取暖。
符合

综上，本项目符合“三线一单”的要求。
3、项目选址符合性分析

（1）用地合理性分析

根据自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知（自然资发〔2024〕273号），新上建设项目首先要利用现有建设用地，严格控制建设占用耕地、林地、草地和湿地等。该项目位于济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北，项目用地不占用耕地、林地、草地和湿地等，项目所用地符合用地要求。

（2）项目选址合理性分析

本项目位于济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北，本项目东侧、西侧、北侧为农田，南侧为泉兴路（项目地理位置图见附图1），项目所在地交通运输便利。根据泗水县自然资源和规划局出具的建设用地规划许可证（地字第 370831202400030 号），项目土地用途为商业用地（详见附件5），项目选址合理。
4、其他环保政策符合性分析
（1）与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析

表1-2项目与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析一览表
类别

要求

项目情况

符合性
《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》
一、淘汰低效落后产能

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到 70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到 20 家以内，单厂区焦化产能100 万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线，500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。
本项目不属于“限制类”“淘汰类”项目，不属于“两高”项目，不属于低效落后产能。

符合
二、实施VOCs全过程污染防治
实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。
本项目所用涉及VOCs原料为汽油及柴油，存储于地下储罐中，设置三次油气回收装置；本项目加油站未被划定为重点排污单位，年销售汽油量小于5000吨，无需安装自动监控设备，待省级、市级或区级生态环境主管部门划定重点排污单位后，按相应规定执行；企业应采取夜间卸油、夜间加油奖励措施，进一步降低VOCs排放。
符合

《济宁市深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》
推进园区污染治理提升。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。

本项目洗车废水经隔油池沉淀处理后与生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
符合
《济宁市深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》

（一）加强土壤污染重点监管单位环境监管

每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全市93家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年随机抽取10%的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。
本项目不属于土壤污染重点监管单位。
符合
（二）提升重金属污染防控水平

持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉镉整治清单企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。

本项目不涉及重金属。
符合

（2）与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

表1-3 项目与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合情况
分类
具体要求
本项目情况
符合性

加快推动产业结构调整

坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。

本项目为“F5265 机动车燃油零售、F5267 机动车充电销售”项目，不属于“两高”项目。
符合
深化工业污染源治理

实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放。组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，安装有效监控装置纳入监管。

本项目废气经三次油气回收系统处理后，通过排气口达标排放；汽车尾气无组织排放。
符合
深化生态环境制度落实

落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县（市、区）重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。

本项目申请总量指标。
符合

（3）与《山东省环境保护条例(2018年修订版)》的符合性分析

表1-4 项目与《山东省环境保护条例(2018年修订版)》符合情况
条例内容

本项目情况
符合性

第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

项目不属于严重污染环境的项目。

符合
第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。

项目依法进行环境影响评价，编制环评报告表。

符合
第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。
本项目属于公共服务设施建设项目，不属于工业项目。
符合
第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

项目针对运营期间产生的废气、废水以及噪声等对环境的污染和危害采取措施，确保其污染排放不得超过相关排放标准和总量控制指标。

符合
第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

项目以“三同时”的要求完成环保设施和主体工程的建设。

符合
第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。

项目建成后，建设单位制定完善环境保护管理制度和操作规程，保证环境保护措施正常运行。

符合
（4）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析

表1-5  项目与鲁环字[2021]58号文的符合情况

文件要求
本项目情况
符合性
认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目。
符合
强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。
项目不属于散乱污项目，已立项备案。
符合
科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。
严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。
项目符合“三线一单”管控要求；落实区域污染物排放替代；不涉及煤炭消耗。
符合
（5）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发[2020]30号）符合性分析
表1-6 与 《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》符合性分析
要求

具体要求

该工程情况

符合性

1、加强物料储存、输送环节管控

含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。

本项目汽油、柴油储存于油罐中，油罐采用SF双层油罐，埋于地下，并设置防渗。
符合

2、加强生产环节管控。

生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。

本项目卸油、储油及加油作业废气经三次油气回收系统处理后，通过排气口达标排放；汽车尾气无组织排放；三次油气回收装置发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。
符合

（6）与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）、《山东省人民政府安全生产委员会办公室  山东省生态环境厅 山东省应急管理厅<关于进一步加强化工企业环保设备设施安全风险管控工作的通知>》（鲁安办字[2023]61号）、《关于加强工业企业环保设备设施安全生产工作的意见》（济环字〔2023〕44号）符合性

表1-7  与加强工业企业环保设备设施安全的合理性分析

安委办明电[2022]17号

要求
项目情况
符合性
进一步落实部门监管指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。

本项目卸油、储油及加油作业废气经三次油气回收系统处理后，通过排气口达标排放；汽车尾气无组织排放。项目建成后，企业应全面排查治理事故隐患，落实安全生产各项责任措施。
符合

进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。

建设单位法人或负责人为企业安全环保第一责任人，项目应依法开展安全风险评估，严格落实安全“三同时”要求，环保设施委托有资质的设计单位设计，按要求做好安全防范，对相关岗位人员进行专项安全培训教育，做好应急救援预案，及时消除隐患。

符合

鲁安办字[2023]61号
要求
项目情况
符合性
化工企业要将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面落实本单位的环保设备设施安全生产工作。要严格落实各类环保设备设施建设、运行、维护、检修、拆除的主体责任，把脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉等环保设备设施安全落实到生产经营工作的全过程、各方面。要严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素。要严格执行动火、受限空间、登高、吊装、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。要建立健全环保设备设施台账和稳定运行、维护管理、责任落实制度，建立健全环保设施安全生产规章制度和操作规程，开展安全风险评估和隐患排查治理，及时消除隐患。要加强涉环保设备设施岗位人员操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。
建设单位法人或负责人为企业安全环保第一责任人，项目应依法开展安全风险评估，严格落实安全“三同时”要求，环保设施委托有资质的设计单位设计，按要求做好安全防范，对相关岗位人员进行专项安全培训教育，做好应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范。
符合
涉及新、改、扩建重点环保设备设施的化工企业要加强建设项目管理，充分考虑安全风险，对建设项目开展环境影响评价、安全预评价或安全条件综合性分析，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。

(一)立项设计。企业要委托具备相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目及其环保设备设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。企业应当依法依规对建设项目开展环境影响评价，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。

(二)建设验收。施工单位要严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，企业要按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设备设施进行验收，并形成书面报告，确保环保设备设施符合环境保护和安全生产要求。

(三)评估整改。已建成的重点环保设备设施且未进行正规设计的，企业要委托有相应资质的设计单位开展设计诊断，并组织专家评审。根据诊断结果，对不符合环境保护和安全生产要求的，制定并落实整改措施，实行销号闭环管理。
企业委托具有资质的单位对环保设施进行设计和施工，禁止采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，在施工及运行前自行开展设计审查；按照要求进行验收和整改，整改到位并验收合格后方可生产。
符合
济环字〔2023〕44号
要求
项目情况
符合性
工业企业应将环保设备设施纳入安全评价范围，严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备。要健全制度建设，制定隐患排查治理责任制和年度计划两个制度方案。要规范档案台账，形成问题隐患排查和整改落实两个清单，确保整改闭环管理。要加强能力提升，按计划开展技能培训和应急演练，健全两套档案。要规范评估报告，每半年至少开展一次环保设备设施安全隐患排查评估，形成一个评估报告。

企业委托有资质的单位进行安全设计和施工，严格按照操作规程进行施工，现场配齐应急处置装备；建立隐患排查制度和台账；开展上岗培训和技能、消防培训；定期开展应急演练；按规范要求进行环保设备设施安全隐患排查评估，并向管理部门备案。
符合
（7）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）符合性分析

项目油罐区位于加油区的地下，拟设置 4 台埋地卧式双层储油罐，包括：1台50m³92#汽油储罐，1台50m³95#汽油储罐，2台 50m³柴油储罐（0#柴油、-10#柴油，根据季节进行调换）。柴油罐容积折半计入油罐总容积，该站油品总容积为150m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）中“表3.0.9加油站等级划分”，本项目设计规模属于二级加油站，主要原则如下表：
表1-8.1汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m）

站外建（构）筑物

级别

埋地油罐

（二级站）

通气管管口

加油机

油气回收

处理装置

标准

距离

实际距离

标准

距离

实际距离

标准

距离

实际距离

标准

距离

实际距离

重要公共建筑物

35

—

35

—

35

—

35

—

明火或散发火花 地点

17.5

12.5

12.5

12.5

民用

建筑

物保

护类 别

一类保护

物

14

11

11

11

二类保护

物

11

8.5

8.5

8.5

三类保护

物

8.5

7

7

7

甲、乙类物品生产

厂房、库房和甲、

乙类液体储罐

15.5

12.5

12.5

12.5

丙、丁、戊类物品

生产厂房、库房和

丙类液体储罐以

及容积不大于

50m³ 的埋地甲、乙类液体储罐

11

10.5

10.5

10.5

室外变配电站

15.5

12.5

12.5

12.5

铁路、地上城市轨 道线路

15.5

15.5

15.5

15.5

城市快速路、主干 路和高速公路、一

级公路、二级公路

5.5

南侧泉兴 路：62.37

5

南侧泉兴 路：71.10

5

南侧泉兴 路：53.35

5

南侧泉兴 路：71.08

城市次干路、支路

和三级公路、四级

公路

5

5

5

5

架空通信线

5

5

5

5

架空

电力

线路

无绝缘层

1.0H， 且≥  6.5m

—

6.5

—

6.5

—

6.5

—

有绝缘层

0.75H

, 且≥

5m

南侧架空 电力线（杆 高 12.5m，

0.75H

=9.375m）：

50.20

5

南侧架空

电力线：

58.92

5

南侧架空

电力线：

41.06

5

南侧架空电 力线：58.89

注：表中“—”表示无此项设施或与此项设施的距离远大于规范要求；表中“H”为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
表1-8.2 柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m）

级别

站外建

（构）筑物

埋地油罐（二级站）

通气管管口

加油机

标准

距离

实际距离

标准

距离

实际距离

标准

距离

实际距离

重要公共建筑物

25

--
25

--
25

--
明火或散发火花地点

12.5

--
10

--
10

--
民用建

筑物保

护类别

一类保护物

--
--
--
二类保护物

--
--
--
三类保护物

--
--
--
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

11

--
9

--
9

--
丙、丁、戊类物品生产

厂房、库房和丙类液体

储罐以及容积不大于

50m³ 的埋地甲、乙类液体储罐

9

--
9

--
9

--
室外变配电站

12.5

--
12.5

--
12.5

--
铁路、地上城市轨道线

路

15

--
15

--
15

--
城市快速路、主干路和

高速公路、一级公路、 二级公路

3

南侧泉兴路：

62.36

3

南侧泉兴路：

71.35

3

南侧泉兴路：

39.94

城市次干路、支路和三 级公路、四级公路

3

--
3

--
3

--
架空通信线

5

--
5

--
5

--
架空电

力线路

无绝缘层

0.75H , 且≥ 6.5m


--
--
--
有绝缘层

0.5H， 且≥

5m

南侧架空电力线

（杆高 12.5m，

0.5H=6.25m）：

50.19

5

南侧架空电力 线：59.17

5

南侧架空电力 线：27.65

注：表中“—”表示无此项设施或与此项设施的距离远大于规范要求；表中“H”为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
表1-8.3 项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）符合性分析

序号

项  目

符合情况

1
站址选择
/
1.1

在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站
项目为二级加油站，符合
1.2

城市建成区内汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近
项目位于泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北，不在城市干道的交叉路口附近，符合

1.3

架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区
符合

2
站内平面布置
/

2.1
加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”
项目无“明火地点”或“散发火花地点”，符合
2.2
汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超过站区围墙和可用地界线
项目爆炸危险区域未超过站区围墙和可用地界线，符合
3

加油工艺及设施
/
3.1
埋地油罐需要采用双层油罐
本项目油罐采用SF双层油罐，符合
3.2
设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统
项目设带有高液位报警功能的液位监测系统，符合
3.3
油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m
符合

4

加油机

/

4.1
加油机不得设置在室内
项目加油机在室外，符合
4.2
汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统
符合

4.3
加油站应采用加油油气回收系统
项目设置三级油气回收系统，符合
根据上表，项目为二级加油站，设置卸油、加油油气回收系统，本项目站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、加油机设置等满足要求。经分析，本项目满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的相关要求。
（8）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符性分析

表1-9 项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 符合性一览表

序号

《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 要求

本项目相符性情况分析

1

为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求，设置时可进行自行检查，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规检测。

本项目油罐采用SF双层油罐，双层罐设置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）要求，加油站开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规检测。
（9）与《山东省成品油市场管理办法（试行）》符合性分析

《山东省成品油市场管理办法（试行）》第五条规定“国家对成品油经营实行许可制度。山东省经济和信息化委员会（以下简称省经信委）依法负责组织协调全省成品油市场的监督管理；负责制定并公布全省加油站和仓储行业发展规划；负责成品油批发、仓储经营许可的初审并转报商务部；负责成品油零售经营的行政许可；负责对各市级成品油市场监管行政主管部门工作的指导、监督和检查。”本项目已按要求办理成品油零售经营批准证书。
（10）与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析

根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34 号）及《关于优化调整部分行业“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2024]828 号）和《山东省“两高”项目管理目录（2025 年版）》，所指“两高”行业，主要包括国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等“六大高耗能行业”。

本项目行业类别为“F5265 机动车燃油零售、F5267 机动车充电销售”，本项目所在行业不在“两高”项目清单内。
（11）项目与南水北调工程的关系

本项目位于泗水县济河街道，根据《关于山东省南四湖东平湖流域核心保护区、重点保护区和一般保护区具体范围的公示》可知，项目所在区域属于山东省南水北调沿线一般保护区，废水排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区要求。本项目洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。对南水北调工程影响较小。

综上所述，本项目符合国家产业政策、大气污染防治相关规划以及“三线一单”管控要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目背景
济宁联信能源有限公司成立于2023年06月22日，注册地位于山东省济宁市泗水县泉济路23号1号楼101室，济宁联信能源有限公司于2024年10月18日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为：2410-370831-04-01-194101。

济宁联信能源有限公司拟投资2500万元，于济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东 100 米路北处建设济宁联信能源有限公司第二加油站，拟建加油站为二级加油站，包括1座加油站站房、加油区及配套的罩棚、埋地储油罐，自助洗车区及汽车充电桩等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，该项目属于“五十、社会事业与服务业中的119加油、加气站中城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，本项目属于城市建成区新建加油站，因此，需编制建设项目环境影响评价报告表。济宁联信能源有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价，我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。
二、项目组成
表2-1 项目组成表

项目组成

工程内容

主要建设内容

备注

主体工程

加油区

罩棚下设 4 台四枪加油机，包括：2 台四枪 92#汽油/95#汽油 /92#汽油/95#汽油加油机、2 台四枪柴油/柴油/柴油/柴油加油 机（0#柴油、-10#柴油，根据季节进行调换）。

新建，潜油泵式

埋地油罐区

储罐：拟设置4台埋地卧式双层油罐，包括：1台 50m³92#汽油储罐，1台50m³95#汽油储罐，2台50m³柴油储罐（0#柴油、-10#柴油，根据季节进行调换）。

新建
通气管：汽油罐通气管、柴油罐通气管拟集中布置于储罐区 东部，包括2根汽油通气管、2根柴油通气管。

卸油区

卸油口位于储罐区南侧，卸油口内拟设1个92#汽油卸油口、 1个95#汽油卸油口、2个柴油卸油口、1个油气回收口。

新建
辅助工程

站房
混凝土框架结构，一层，占地面积 299.31m² , 建筑面积299.31m² , 拟设变配电间、办公室3、值班室、营业厅、办公室1、办公室 2、工具间、卫生间。

新建
自助洗车区
混凝土框架结构，地上1层，位于加油区西侧，建筑面积约为40m2；用于汽车清洗；
新建
充电区
设置1处充电区。西北侧的充电区设置充电桩2个，主要为小型汽车充电；
新建
公用工程

供水

当地自来水管网；

/

排水

采取雨污分流制；
/
供电
当地供电所供给；
/
消防

设置推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、消防沙、消防锹等。
/
环保工程

废水治理

雨污分流；本项目洗车废水经隔油沉淀处理后和生活污水经化粪池沉淀处理后，通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司；
废气治理

卸油、加油、储油阶段：三次油气回收（冷凝+吸附）+4m排放口（DA001）排放；汽车尾气无组织排放。
噪声治理

加油站对出入区域内来往机动车严格管理，要求减速慢行，不得鸣笛，加油时车辆熄火和平稳启动等措施，减少汽车行驶的噪声影响；加油站设置相应的标志；经常保养和维护生产设备，避免设备在不良状态下运行。
固废治理

生活垃圾由环卫部门外运处理，含油抹布为危废，已列入危险废物豁免管理清单，全程不做危废管理，可混入生活垃圾中由环卫部门外运处理；委托有资质公司清洗油罐并清运清罐废物；废气处理装置更换的废活性炭、车辆冲洗隔油沉淀池产生隔油渣及沉渣不在厂区暂存，直接委托有资质的单位处理；充电桩维修更换的电器配件等由维保公司进行处理。

三、产品方案

本项目为成品汽油、柴油的销售，所售油品均为外购，建设完成后销售成品油7000吨，销售规模如下：
表2-2    本项目产品方案及规模

序号

产品名称

销售能力（t/a）

备注
1
汽油

4000
92#汽油2000t/a，95#汽油2000t/a。
2
柴油
3000
0#柴油1500t/a，-10#柴油1500t/a。
四、主要设备

本项目主要设备见下表。

表2-3主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

材质

备注

1

92#汽油罐

V=50m³ , 内层：φ2800x7500，总

长 L=8500 ，罐体公称厚度不小于

7mm ，封头公称厚度不小于 8mm

外层：筒体公称厚度不小于 5mm，

封头公称厚度不小于 6mm

台

1

SF 双层 油罐

-

2

95#汽油罐

V=50m³, 内层：φ2800x7500 ，总 长 L=8500 ，罐体公称厚度不小于 7mm ，封头公称厚度不小于 8mm

台

1

SF 双层 油罐

-

3

柴油罐

外层：筒体公称厚度不小于 5mm， 封头公称厚度不小于 6mm

台

2

SF 双层 油罐

-

4

汽油加油机

四枪，流量 5~50L/min

台

2

组合件

加油软管设拉断阀，

加油机自带急停按 钮

5

柴油加油机

四枪，流量 5~50L/min

台

2

组合件

柴油根据季节调整 0#/-10#柴油，加油软 管设拉断阀，加油机 自带急停按钮

6

卸油防溢阀

-

个

4

组合件

机械式

7

潜油泵

流量 280L/min

台

4

组合件

-

8

集液器

-

个

1

组合件

-

9

三次油气回收

装置

-

套

1

组合件

冷凝+炭吸附+PLC

10

静电接地报警

仪

-

台

1

组合件

-

11

人体静电释放

器

-

台

1

组合件

-

12

液位仪

-

套

1

组合件

主系统位于站房办 公室 3 内，每台油罐 各设一个探头

13

双层油罐防渗 漏检测系统

-

套

1

组合件

主系统位于站房办 公室 3 内，每台油罐 各设一个探头

14

双层管道防渗 漏检测系统

-

套

1

组合件

主系统位于站房办 公室 3 内，每条管道 各设一个探头

15

视频监控系统

-

套

1

组合件

-

16

配电柜

-

套

1

组合件

-

17

UPS 电源

-

套

1

组合件

防渗漏检测系统、液 位仪 、视频监控系 统、可燃气体报警系 统配置

18

洗车机

-

台

1

组合件

-

19

充电设备

-

套

2

组合件

充电桩为120kW 直流充电桩

20

干式变压器

250kVA

台

1

组合件

位于站房内变配电 间

21

箱式变压器

500kVA

台

1

组合件

专为汽车充电设施 供电

22

可燃气体报警

器

-

台

2

组合件

2 台汽油加油机各设1 台可燃气体报警器

23

可燃气体报警

器终端

-

台

1

组合件

终端位于站房营业 厅

注：项目设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制及淘汰使用的设备。
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）“表3.0.9条规定”，加油站的等级划分依据见表2-4。

表2-4  加油站的等级划分

级别

油罐容积（m3）
总容量

单罐容量

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：柴油罐的容积折半计入油罐总容积。
本项目加油站设置2台50m3汽油储罐，2台50m3柴油储罐，柴油罐的容积折半计入油罐总容积，该站总容积为150m3（50+50+50/2+50/2=150），根据表2-4可知，本加油站属二级加油站。
五、主要原辅料、能源消耗
1、项目主要原辅料、能源消耗见下表。
表2-5  项目原辅料、能源消耗一览表

序号
名称
单位
总用量
备注
1

92#汽油
t/a
2000
外购
2
95#汽油
t/a

2000
外购
3
0#柴油
t/a
1500
外购
4
-10#柴油
t/a
1500
外购
5
车辆环保清洗剂
t/a
1.0
主要成分为表面活性剂、稳定剂和香料等
能源消耗
1

电

万kW·h/a
200
引至附近电路
2
水
m3/a
2372.5
由自来水管网供给
2、主要原辅料理化性质见下表
表2-6 汽油的理化性质和危险特性

危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表2-7 柴油的理化性质和危险特性表

危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自燃点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

毒理学资料

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

六、公用工程
（1）给水

本项目用水由自来水管网提供，能够满足本项目生产、生活需求。

①生活用水

项目劳动人员10人，不提供食宿，年生产天数为365天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按50L/人·天计算，生活用水量为182.5m3/a（0.5m3/d）。

②洗车用水

根据本站设计，设置1条自动穿梭式洗车棚，车辆冲洗用水参照《环境影响评价 工程师职业资格登记培训教材》取100L/（辆·次），每天工作10小时，按照10分钟一辆车，每天清洗60辆，则洗车用水为2190m3/a（6m3/d）。

综上，本项目新鲜水用水量为2372.5m3/a（6.5m3/d）。
（2）排水

本项目排水实行“雨污分流、清污分流”。
①生活污水：产污系数按80%计，产生量约为146m3/a（0.4m3/d），其水质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
②洗车废水：参照《环境影响评价 工程师职业资格登记培训教材》产污系数取90%[image: image15]计，产生量约为1971m3/a（5.4m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类等，经隔油沉淀池处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。

[image: image16]图2-1项目水平衡图    单位：m3/a
（3）供电

用电从附近供电线路就近接入，供电能满足生产、生活要求。

七、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，24小时工作制，年工作365天。

八、项目平面布置及合理性

本项目位于济宁市泗水县圣兴路与泉兴路东100米路北，该站北侧、东侧、西侧均为空地，南侧为泉兴路（项目地理位置见附图1）。本项目站区内设置加油区、站房、自助洗车区、充电区、埋地储罐区，加油区主要包括罩棚下的加油机，整体位于加油站中部，其北侧为站房，西北侧为汽车充电区，西南侧为自助洗车区。（项目具体平面布置见附图2）。

项目平面布置功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，管线短捷；并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。

本项目为二级加油站，站区设置一次卸油油气回收、二次加油油气回收系统、三次油气回收装置，本项目站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、加油机设置等满足要求。同时，项目安全距离范围内无学校、医院、车站、机场、影剧院、体育场等公共设施，无军事禁地、军事管理区。

该站按功能主要分为：加油（储罐区）区、站房、充电区、自助洗车区等。
加油区：位于站区中部，拟设罩棚一座，罩棚采用网架结构，罩棚高度拟为6.45m。站区罩棚下拟设4台加油机，包括：2台四枪92#汽油/95#汽油 /92#汽油/95#汽油加油机，2 台四枪柴油/柴油/柴油/柴油加油机。加油机拟设于加油岛上，各加油机均拟设紧急切断按钮。加油岛拟高出地坪0.2m，加油岛端部拟设防撞柱，柱高约0.8m，防撞柱直径 100mm。罩棚立柱设置于加油岛纵深区域，距加油岛边缘不小于0.8米，加油岛两侧均设有防撞柱，既保障加油作业空间，又避免车辆碰撞直接冲击立柱基础。

站房：位于加油区北侧，占地面积299.31m²，建筑面积 299.31m²。该站拟建站房为一层框架结构，耐火等级为二级。站房内拟设变配电间、办公室3、值班室、营业厅、办公室1、办公室2、工具间、卫生间等功能房间。

储罐区：储罐区位于站房东侧，拟设置4台埋地卧式双层油罐，包括：1 台 50m³的 92#汽油储罐，1台50m³的95#汽油储罐，2台50m³的柴油储罐。油罐区分2列布置，西侧一列自北向南依次为95#汽油储罐、92#汽油储 罐，东侧一列自北向南为柴油储罐、柴油储罐。汽油罐通气管、柴油罐通气管集中布置于储罐区东部，三次油气回收装置及其通气管布置于储罐区中部。储罐区四周拟设置围堰。

卸油口位于储罐区南侧，卸油口内设有1个92#汽油卸油口、1个95#汽油卸油口、2 个柴油卸油口、1个油气回收口。卸油箱 1.5m 处拟设置卸 车用静电接地报警器、人体静电释放仪。

配电：站区西北部拟设一台箱式变压器（专为汽车充电设备供电），站房内拟设变配电间（内拟设干式变压器，为加油设施及站房等供电）。

道路及其他：加油区路面拟采用硬化防火地面，站区东南部设一处入口，西南部设一处出口。站区北侧、东侧、西侧拟设置高度2.2m的不燃烧实体墙。

辅助服务区：站区西北部拟设车辆充电区及充电设备（该站拟设2台充电设备），加油区西侧拟设自助洗车机。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，对该加油站内间距进行辨识，该加油站设施之间的防火间距表如下：

表2-8  该加油站站内设施防火间距一览表（m）

设施

汽油罐

柴油罐

汽油通气 管管口

柴油通

气管管

口

油品卸 车点

加油机

站房

三次油

气回收

通气管

汽油

柴油

汽油罐

0.5

(1.2)

0.5

(1)

-

-

-

-

-

4

(8.67)

-

柴油罐

0.5

(1)

0.5

(1.2)

-

-

-

-

-

3

(12.47)

-

汽油通

气管管

口

-

-

-

-

3

(13.5)

-

-

4

(15.61)

-

柴油通

气管管

口

-

-

-

-

2

(13.5)

-

-

3.5

(15.66)

-

油品卸 车点

-

-

3

(13.5)

2

(13.5)

-

-

-

5

(11.26)

-

站房

4

(8.67)

3

(12.47)

4

(15.61)

3.5

(15.66)

5

(11.2)

5

(6.28)

4

(19.7)

-

5

(13.2)

站区

围墙

2

(北侧最 近 3.94)

2

(西/北侧 最近 4)

2

(西侧最 近 4)

2

(西侧最 近 4)

-

-

-

-

5

(西侧最 近 6.42)

变配电

间

4.5

(41.2)

3

(45)

5

(47.9)

3

(47.9)

4.5

(44.7)

6

(13.5)

3

(23.7)

-

8

(45.3)

箱式变 压器

11

(60.6)

9

(64.4)

10.5

(67.4)

9

(67.3)

4.5

(65.7)

10.5

(35)

9

(45)

-

10.5

(64.7)

车辆充

电区及

充电设

备

8.5

(61.3)

6

(65. 1)

8.5

(67.9)

6

(67.9)

-

8.5

(27. 1)

6

(28.6)

-

8.5

(65.2)

自助洗 车机

8.5

(62)

6

(65.7)

8.5

(71. 1)

6

(71.2)

-

8.5

(26.6)

6

(24.9)

-

8.5

(68.7)

表2-9  加油站内主要各构建筑物及充电桩防火距离表（m）

建构筑物（设备设施）名称

方位

相邻建筑或设施

标准依据

标准要求

（m）

实际距离

（m）

符合性

站房

（民建，二级）
东

围墙

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）3.4.12

5

15.25
符合

南

汽车美容服务中心

（民建，二级）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）5.2.2

6

6.00
符合

西

围墙

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）3.4.12

5

15.80
符合

北

围墙

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）3.4.12

5

15.01
符合

自助洗车区
（民建，二级）

东

围墙

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）3.4.12

5

15.10
符合

西北侧充电桩

东

充电位边缘

《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）4.2.1

0.4

0.89

符合

东南侧充电桩

西

充电位边缘

《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）4.2.1

0.4

0.40

符合

注：1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）3.4.12厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。

2、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）4.2.1充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。

3、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）3.2.5充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定，该站区充电设备均布置在爆炸危险环境外。

4、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）5.0.7电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。充电区布置在辅助区域内。
根据上述分析可知，该加油站站内设施之间的防火距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）的要求。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程及产污环节
施工期将进行场地平整、基础工程阶段，包括推土、挖掘土石方、填土、打桩等；

主体工程阶段，包括底板、主体结构、混凝土浇筑（本工程施工期不设混凝土拌合站等大型拌合站，直接外购混凝土）等；装饰工程及设备安装阶段，包括室内外装饰装修，以及设备的进场安装等；扫尾阶段，包括装修、回填土方、清理现场等。完成后，即可验收投产。

施工期主要污染因素包括：（施工机械、装修设备、设备）噪声、施工扬尘、施工设备、运输车辆产生的尾气、建筑垃圾、装饰化工材料挥发的有机废气、施工废水及少量施工人员生活污水等。

[image: image17]
图2-2  施工期工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 
1、废气
施工期主要大气污染源为场地清理产生的扬尘；焊接烟尘；设备运行和车辆运输过程中排放的尾气；道路路面施工沥青铺设过程中产生少量沥青烟；在对构筑物的室内外进行装修时油漆和喷涂产生废气。

2、废水

施工期间废水主要为建筑工人生活污水、施工活动中产生的各类建筑废水。

①生活污水

施工期生活污水中主要污染物及其浓度分别为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，生活污水产生量较小，生活污水设置临时化粪池，外运沤制农肥，不外排。
②工程污水

施工期工程用水主要用于工程养护，这部分水绝大部分蒸发，少部分存留在构筑物内；降雨时，对施工场地、建筑材料堆放场地进行围挡，防止因雨水冲刷对周围环境造成一定影响。施工场地雨水的SS浓度值较高，约为1000～3000mg/L，将含沙量较大的污水收集沉淀后回用。

3、噪声

施工期施工设备运行和运输车辆产生的噪声，各种建筑机械和运输车辆的运行噪声，其声源强度列于下表。

表2-10   施工噪声声源强度
设备

声源强度（dB（A））

建筑机械

振捣棒

80-102

搅拌机

75-88

卷扬机

90-95

压缩机

75-88

运输车辆

轻型汽车

79-85

4、固体废弃物

施工期间应根据需要增设有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；本项目建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；装修材料应选用环保型材料，产生的废装饰材料进行回用，剩余交环卫部门清运；生活垃圾经垃圾桶统一收集后，定期外运至指定的垃圾场进行处理。
本项目建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经垃圾桶统一收集后，定期外运至指定的垃圾场进行处理。
营运期工艺流程及产污环节
项目主要是给过往车辆提供加油和电动车充电服务。本项目加油工序采用常规的自吸式工艺流程，装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式储油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。加油机本身自带的泵将成品油自储油罐吸到加油机内，加油机采用自吸式油枪配套加油工艺，地埋式储油罐内的成品油经加油机自吸泵通过管道输送至加油机向过往车辆加油。电动车停至充电区车位，经扫码后使用充电插头为电动汽车充电。

项目投入运营后，项目运行流程及排污节点如下图所示：

柴油及汽油加（卸）油工艺流程及产污环节
[image: image18]
图2-3   柴油加（卸）油工艺流程及产污环节图

[image: image19]
图2-4   汽油加（卸）油工艺流程及产污环节图

柴油及汽油加（卸）油工艺流程简述：

（1）卸油：加油站油品来自汽车罐车，罐车进站熄火，车轮垫上防滑垫，防止溜车，卸油采用密闭卸油方式，进行静电接地，待罐车静置15min后打开油罐车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。

（2）加油：加油采用加油机装设自吸泵的配套加油工艺。加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，油品经泵进入加油枪然后注入汽车油罐箱内。

（3）油气回收：由于汽油等轻质油品在加油站卸油、储存、油枪加油使用过程中非常容易挥发，从而产生非常严重的油品蒸发损耗。项目利用三次油气回收装置改善汽油工艺流程及提高汽油油气回收利用率，使该套工艺环保清洁，同时增加效益。（注：根据《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》油气回收要求针对汽油加油站，因此在柴油卸车、加油过程中无需装配油气回收装置，所产生的油气废气可直接无组织排放。）

2、油气回收系统

本项目油气回收系统为三次油气回收系统，由一次油气回收（卸油油气回收系统）、二次油气回收（加油油气回收系统）和三次油气回收系统（油气处理装置）组成。

①一次油气回收（油气平衡）
指在卸油环节将加油站汽油油罐内的油气回收到汽油油罐车内的过程。将加油站汽油油罐密闭，各汽油罐通过通气管连通，使汽油罐之间压力平衡。汽油油罐增设回气管，在卸油时与油罐车油气回收接口连接，利用卸油压力将加油站汽油油罐内的油气压入油罐车。实现在卸油环节不向大气排放油气，同时保障加油站和罐车的油罐处于常压状态。

[image: image1.jpg]HiE

— R A B R A A 3

BHEL

g F

BEAEL





图2-5  一次油气回收原理示意图
②二次油气回收

二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

该阶段油气回收实现过程：指在加油环节将汽车油箱内的汽油油气回收到加油站汽油油罐内的过程。在汽油油罐和汽油加油枪之间增设回气管线和真空气泵。在加油过程中，利用真空泵，将汽车油箱的汽油油气抽回加油站的汽油油罐。实现在加油环节不向大气排放油气。通过对真空气泵的控制，使加油体积与回气体积保持大致相等，在回收油气的同时保障加油站汽油油罐和汽车油箱处于常压状态。
二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。分散式方案是指加油站内每支加油枪对应的回气管路均独立安装分散式油气回收真空泵的方案。分散式油气回收真空泵安装在加油机内。所谓集中式方案是指加油站内所有加油枪的回气共用一台集中式油气回收真空泵的方案。本项目采用分散式油气回收。

[image: image2.jpg]ZREAE BRG]

BRESHRERE

;]
r L

E2d

;]

wa /T{ MEN AT

ARG b (/]"
#

B<T

1 ot

ZRESEREE &&
& @FWT, D
L i o MR N T





图2-6   二次油气回收原理示意图
③三次油气回收系统

三次油气回收阶段是通过油罐呼吸阀前的油气回收设备将回收到地下储罐的油气回收过程。其收集的油气主要是：由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。

工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到储油罐中。

该阶段油气回收实现过程：采用冷凝+吸附工艺。

常温下油气沿油气管道送入油气处理装置的冷凝单元，压缩机和装在油气主管上的压力传感器联锁，当地下储油罐内的气压升高到设定的压力值(+150Pa或根据实际情况设定压力值)并且持续10S，系统自动开始运行。

油气直接进入冷凝单元进行多级冷凝：先经预冷器被冷却至3℃，然后进入一级冷凝箱被冷却至-25℃，再析出一部分油，再进入第二级冷凝箱被冷却至-45℃，进一步析出一部分油，至此大部分的烃类组分被冷凝液化析出，进入设备的储油罐内。分离出油后的低温贫油气体再依次回到第一级冷凝箱、回热交换器进行回热交换，至此，完成了气路的冷量回收利用。同时，每一级冷场出油管路上均设有利用制冷系统压缩机排出的过热蒸汽将油温升至冰点以上，解决了油冷回收问题，且每一级出油管不会产生冰堵或凝结现象。设备制冷系统的所有制冷量全部用于克服油气从气态变为液态的汽化潜热，无多余的冷量浪费。未被冷凝处理的低浓度油气，经过吸附系统处理后的达标尾气经阻火器安全排空。三次油气回收处置效率达98%。

[image: image3.jpg]



图2-7  三次油气回收原理示意图
3、油罐清理

[image: image20]本项目加油站油罐每5年需要定期清理1次，委托专业有资质部门进行人工清洗，工作人员抽取底部沉积油污，棉纱擦拭，将油罐内壁油污、锈渣等清理干净，直至罐壁钢板清理干净为止。清洗作业在加油站进行，加油站应暂停营业，事先提前将罐内纯净余油抽空，再进行清洗作业。
电动车充电工艺流程及产污环节

图2-8  电动车充电工艺流程及排污节点图

本站设置2处充电区，加油站西北侧一处、东南侧一处，西北侧充电区设置5个充电桩，东南侧充电区设置2个充电桩。快充系统功率120kw，输出电压200V-750V，直流额定电流300A；并配备充电监控系统、供电监控系统、安防监控系统。本站充电桩维保全部委托有资质第三方进行维护，更换的电器配件等不在厂区内暂存，全部由维保公司处理。
洗车工艺流程及产污环节
[image: image21.emf]新

鲜

水

职工生活用水

182.5

损耗

36.5

146

2190

2372.5

洗车用水

损耗

219

1971

污水管网

生活

污水

化粪池

沉淀

146

洗车

废水

隔油池

沉淀

污水管网

1971

泗水国

祯水务

有限公

司

2117


图2-9  洗车工艺流程及产污环节图

洗车工艺流程简述： 

汽车进入洗车线指定位置内，由洗车线的传送带将汽车移动至对应位置，喷预洗泡沫，然后用高压水枪进行冲洗，冲洗完以后经过滚动式的抹布，把留在车表面的水擦干。

2、产污环节
表2-11   产污环节一览表

类别

产污环节

污染物名称

治理措施

废气

储油阶段
VOCs

（以非甲烷总烃计）

经三次油气回收装置处理（冷凝+吸附）+4m排气口（DA001）
加油阶段
一次油气回收（油气平衡）

卸油阶段
二次油气回收

加油车辆

汽车尾气

车辆进出时间较分散且在站内行程较短，站址开阔，空气流动好，对周围环境质量影响较小

废水

职工生活

生活污水

经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理
洗车

洗车废水

经隔油沉淀池处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理
噪声

机械设备

车辆

等效声级

最大声级

合理组织交通，对加油机等设备分别采用减振、隔声等降噪措施

固废

擦拭废油过程

含油抹布

已列入危险废物豁免管理清单，全程不做危废管理，可混入生活垃圾中由环卫部门外运处理
充电桩维保
更换的电器配件等
不暂存，由维保公司进行处理
车辆冲洗隔油沉淀

隔油渣及沉渣

站区不暂存，直接委托有资质的单位处理
储油罐清洗

清罐废物
站区不暂存，直接委托有资质的单位处理

汽油储罐尾气处理装置

废活性炭

站区不暂存，直接委托有资质的单位处理
员工办公及司乘人员消费
生活垃圾
环卫部门外运处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属新建项目，周边环境质量较好，不存在与本项目有关的原有污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

本项目所在区域环境空气质量功能区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
（1）区域环境空气质量达标情况
根据济宁市生态环境局官方网站公示的大气环境质量状况，泗水县2024年1月~2024年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见下表。
表3-1  泗水县2024年全年空气质量现状一览表
类别
SO2

(μg/m3）
NO2

(μg/m3）
PM10
(μg/m3）
PM2.5
(μg/m3）
CO95百分数浓度值(mg/m3)
O390百分数浓度值(μg/m3)
2024年1月
13
42
126
91
2
78
2024年2月
12
25
101
74
1.6
106
2024年3月
10
29
85
45
0.9
142
2024年4月
10
30
73
34
0.8
164
2024年5月
10
25
52
27
0.8
169
2024年6月
9
20
53
25
0.9
216
2024年7月
7
13
29
20
0.8
172
2024年8月
7
19
33
20
0.8
175
2024年9月
9
24
39
21
1.1
176
2024年10月
11
36
58
36
1.0
147
2024年11月
12
38
65
39
1.1
106
2024年12月
18
47
112
75
1.2
70
2024年年均
11 

29 
69 
42 
1.1 
143 
二级标准
60

40

70

35

4

160
达标情况
达标
达标
达标
超标
达标
达标
根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。

泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM2.5年均浓度监测浓度值超标，项目所在区处于不达标区。
（2）区域改善方案
目前泗水县正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，推进煤炭清洁高效利用，推动产业优化升级，推动交通运输结构优化升级，加强重点示范区联防联控污染管控，全面挖掘大气污染减排空间，提升科学精准治污水平，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。

2、地表水环境
本项目所在地区功能地表水体为泗河，根据济宁市生态环境局官方网站公布的2025年9月份济宁市地表水环境质量状况，泗河故县坝断面水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
[image: image4.png]D, ewenomrn N

2025% 098
FEER
WEEH (9E) ERitn KRS
E— o=} prrn .
EFEER A Frm o
Fa s Frm m

|
3
]



图3-1 地表水水质状况
3、声环境
根据现场调查，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不需要进行噪声现状监测。

项目所在地声环境功能为2类功能区域，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4、地下水、土壤环境
本项目所在地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。根据当地政府网发布的泗水县2024年下半年集中式饮用水源水质状况报告（http://www.sishui.gov.cn/art/2024/6/25/art_27269_2773040.html?xxgkhide=1），水质能够达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

本项目占地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。通过分区防控、采取严格的防渗措施，本项目可切断土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价无需开展土壤环境现状背景值调查。
5、电磁辐射  

本项目为加油站项目，不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	大气环境：厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

2、声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地表水环境：项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。

4、其它环境保护目标：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。

表3-4  周边环境敏感目标表

保护类别
保护目标
方位
厂界距离(m)
保护级别
环境空气保护目标
厂界外500米范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地表水环境
泗河
N
1090
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
地下水环境
项目周围地下水
--
--
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
生态环境

周边无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	营运期：

废水

本项目生活污水经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理；洗车废水经隔油沉淀池处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。外排市政管网废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准及泗水国祯水务有限公司接管标准要求，出水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
表 3-5 项目废水排放标准限值 单位：mg/L(pH无量纲)
污染物

参照标准
本项目执行标准
《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

B等级标准

泗水国祯水务有限公司接管标准
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
pH

6.5~9.5
6-9
6~9
6~9

悬浮物
400
220
/
220
BOD5
350

250
300
250
CODcr
500

500
500
500

氨氮

45

35
/
35
阴离子表面活性剂
20
/
20
20
石油类
15
/
20
15
废气

VOCs（以非甲烷总烃计）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值要求；油气回收管线液阻检测值、油气回收系统密闭性压力检测值、油气回收系统气液比执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求。各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。

表3-6   废气排放标准

污染物

排放浓度

执行标准

VOCs

（以非甲烷总烃计）
三次油气回收装置排气口
25g/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
无组织排放浓度值
4.0mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值

表3-7   油气回收管线液阻最大压力限值

通入氮气流量/（L/min）

最大压力值/（Pa）

执行标准

18

40

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1加油站油气回收管线液阻最大压力限值
28

90

38

155

表3-8   油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

储罐油气空间/L

受影响的加油枪数

执行标准

1~6

7~12

13~18

19~24

＞24

1893

182

172

162

152

142

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力值
2082

199

189

179

169

159

2271

217

204

194

184

177

2460

232

219

209

199

192

2650

244

234

224

214

204

2839

257

244

234

227

217

3028

267

257

247

237

229

3217

277

267

257

249

239

3407

286

277

267

257

249

3596

294

284

277

267

259

3785

301

294

284

274

267

4542

329

319

311

304

296

5299

349

341

334

326

319

6056

364

356

351

344

336

6813

376

371

364

359

351

7570

389

381

376

371

364

8327

396

391

386

38

376

9084

404

399

394

389

384

9841

400

406

401

396

391

10598

416

411

409

396

391

11355

421

418

414

409

404

13248

431

428

423

421

416

15140

438

436

433

428

426

17033

446

443

441

436

433

18925

451

448

446

443

441

22710

458

456

453

451

448

26495

463

461

461

458

456

30280

468

466

463

463

461

34065

471

471

468

466

466

37850

473

473

471

468

468

56775

481

481

481

478

478

75700

486

486

483

483

483

94625

488

488

488

486

486

注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数，否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相连的加油枪数

表3-9   汽油泄漏量限值一览表
污染物

排放浓度

执行标准

备注

汽油泄漏量

（500无量纲）

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

油气回收系统密闭点泄漏检测值不超过500μmol/mol

3、噪声

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-10   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位dB(A)

标准来源

单位

级别

标准限值

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

dB(A)

2类

60
50
固体废物
一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


	总量

控制

指标
	1、总量控制原则

主要控制污染物为颗粒物、VOCs、SO2、NOx、CODcr及氨氮6项指标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），将颗粒物、VOCs、SO2、NOx纳入大气污染物排放总量替代指标体系。

2、总量控制建议值

（1）水污染物

本项目废水主要为生活污水、洗车废水，洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
接管考核量：CODCr：0.687t/a；氨氮：0.0052t/a。
废水污染物总量指标在泗水国祯水务有限公司厂总量范围内调剂平衡。
CODCr、氨氮最终外排到环境的量分别为0.106t/a、0.0106t/a。
（2）大气污染物

本项目无二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放，项目废气主要为卸油、加油、储罐呼吸过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计），经过三次油气回收装置处理后通过排气口达标排放；VOCs有组织排放量为0.238t/a。根据《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）有关要求，本项目位于不达标区，需2倍削减量替代。需申请总量VOCs：0.476t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要建设站房、加油区及其他其他辅助设施。施工阶段的污染防治措施及要求如下：

1、施工扬尘防治措施

建设单位在施工期间应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》、《山东省扬尘污染防治管理办法》和《济宁市大气污染防治条例》等规范要求，采取有效的施工扬尘控制措施。

（1）制定合理的建筑材料运输计划，避免在行车高峰时运输建筑材料，对必要的进场道路提前做硬化处理。做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，物料装载符合车辆的载重能力，严禁超载。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（2）建立扬尘污染防治责任制，在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散。

（3）土方施工过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）施工过程中使用砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，尽可能采取密闭方式储存，不得凌空抛掷、扬撒。如不得不敞开堆放时，应对其进行喷淋、固化处理，或采用防尘布苫盖，设置围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。

（5）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取抑尘措施，包括：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘。

（6）施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。

（7）施工工地道路应保持清洁。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应设置防尘网，晴朗天气时，视情况每1~2天洒水1次，扬尘严重时应加大洒水频率。

（8）施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

2、施工废水防治措施

建设单位和施工单位应重视施工污水的排放管理，采取有效的施工废水控制措施，杜绝污水不经处理和无组织排放，防止施工污水排放对环境的影响。

（1）施工现场保持排水系统处于良好的使用状态，避免施工现场积水。

（2）施工现场设置临时沉淀池，用来处理施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉淀池，用来处理洗车废水。废水经沉淀后回收用于洒水降尘，不外排。

（3）生活污水经临时化粪池处理后定期清运沤肥。

（4）施工机械维修产生的含油污水应予以妥善收集处理，应设临时隔油处理装置，废水处理后回收用于洒水降尘，不外排。

（5）施工期产生的固体废物都要按指定地点堆放并及时组织清除，避免因暴雨径流而被冲入下水道流入附近水体。

3、施工噪声防治措施
（1）合理安排施工时间，制订科学的施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时使用，将高噪声设备的施工时间安排在昼间，减少夜间施工。

（2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器采用高频振捣器等。

（4）按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。

（5）尽量少用哨子、铃、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

（6）运输车辆选取沿线村庄较少的道路行驶，经过居民集中区时低速慢行，严禁鸣笛。

4、施工固体废物防治措施
（1）项目施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，及时规范清运。

（2）加强环保教育与督查，划分卫生责任区，按照标准要求设置一般固体废物暂存区，确保包装物等固体废物的合理收集与处置。

（3）生活垃圾分类收集，并委托当地环卫部门定期进行清运，做到日产日清。

5、施工振动防治措施
（1）应加强施工工艺、设备和工具的更新、改造，尽可能避免使用高振动设备、工具。

（2）用液压、焊接、粘接等代替风动工具的铆接。

（3）风动工具金属部件改用塑料或橡胶，或加用各种衬垫物，减少因撞击而产生的振动。

（4）手持振动工具（如风动凿岩机、混凝土破碎机、混凝土振动棒、风钻、喷砂机、电钻、钻孔机、铆钉机、铆打机等）应安装防振手柄。挖土机、推土机、刮土机、铺路机、压路机等驾驶室应设置减振设施。

6、生态环境保护措施

（1）工程施工时尽量减少对植被的破坏，应妥善堆放并及时清运渣土、草皮、树等杂物，以免被水流冲散；
（2）在各施工区内设置警示牌，标明施工区，禁止到非施工区域活动，禁止施工人员未经许可砍伐施工区外树木，禁止在施工区及其周围捕猎野生动物，以减缓对生态环境的影响；

（3）做好施工人员的环保教育工作，不得随意选择施工线路。施工完成后应进行植被恢复工作。
7、水土流失防治措施

根据本项目建设特点及水土保持目标的要求，在水土流失防治分区的基础上，统筹部署水土保持措施。做到主体工程建设与水土保持方案相结合，工程措施与植物措施相结合，重点治理与综合防护相结合，治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合，尽量减少项目建设期造成的新增水土流失，并有效治理项目区原有水土流失。在建筑物周边布置排水、绿化、覆盖篷布、临时洗车台、临时围挡、临时推土防护等措施，具有一定的水土保持功能，可减少水土流失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气污染源强核算及污染防治措施

本项目主要大气污染物为卸油（储罐大呼吸）、加油、储油（储罐小呼吸）作业等挥发的VOCs（以非甲烷总烃计）及进出车辆排放的汽车尾气。

VOCs（以非甲烷总烃计）

加油站油气挥发主要发生在油品卸料、油品贮存和加油作业过程中燃料油以气态形式逸出进入大气环境。储油罐在装卸料或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，称为储油罐装料损失。加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气。在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑、冒、滴、漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。本加油站汽油由于采用了三次油气回收技术，与未采用油气回收技术的加油站相比，废气污染物的排放量减少98%以上。

储油罐呼吸、装料、车辆加油、成品油的跑、冒、滴、漏等会产生烃类有机物，根据《中国加油站VOCs排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月），汽油卸油过程损耗率为1.3kg/t，柴油卸油过程损耗率为0.027kg/t；汽油储油过程损耗率为0.18kg/t；汽油加油过程损耗率为1.49kg/t，柴油加油过程损耗率为0.048kg/t。成品油的跑冒滴漏根据《社会区域类环境影响评价  环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中的污染物排放系数，可知0.084kg/m3通过量。柴油储罐采用卧式地埋罐，由于柴油的蒸气压太低，约为汽油蒸气压的0.0075倍，挥发性较小，柴油储油产生的废气不予考虑。
汽油相对密度（水=1）取 0.75，柴油相对密度（水=1）取 0.87，本项目成品油销售量汽油4000t，柴油3000t，油品年通过量=（销售量/密度）。本项目建成后 VOCs（以非甲烷总烃计）的产生量见下表。
表4-1   油气挥发产生情况一览表

项目

排放系数

本项目油品年通过量/转运量
本项目VOCs（以非甲烷总烃计）产生量（t/a）
汽油

储油损失（储罐小呼吸）
0.18kg/t
4000t/a
0.72
卸油损失（储罐大呼吸）
1.3kg/t
4000t/a
5.2
加油作业损失
1.49kg/t
4000t/a
5.96
作业跑冒滴漏损失
0.084kg/m3

通过量
5333m3/a
0.448
柴油

储油损失（储罐小呼吸）
/
3000t/a
/
卸油损失（储罐大呼吸）
0.027kg/t
3000t/a
0.081
加油作业损失
0.048kg/t
3000t/a
0.144
作业跑冒滴漏损失
0.084kg/m3

通过量
3448m3/a
0.290
表4-2  废气排放情况一览表
产污环节

污染物种类

产生量

t/a

排放形式

治理设施

排放情况

收集效率%

治理技术

处理能力m3/h

去除率

%

是否为可行技术

排放量t/a

排放浓度g/m3
排放速率

kg/h

汽油卸油、储罐、加油
VOCs（以非甲烷总烃计）
11.88
有组织
100
三次油气回收
10
98
是
0.238
2.72
0.027
汽油作业跑冒滴漏损失
VOCs（以非甲烷总烃计）

0.448
无组织
/
/
/
/
/
0.448
/
0.051
柴油卸油、加油、作业跑冒滴漏损失
VOCs（以非甲烷总烃计）
0.515
无组织
/
/
/
/
/
0.515
/
0.059
表4-3   三次油气回收装置排气口基本情况

排气口编号
污染物

排气口高度（m）

内径（mm）

温度/℃

排气筒类型

地理坐标

排放标准浓度(g/m3)
排放标准

DA001

VOCs（以非甲烷总烃计）
4

50

常温

一般排放口

117°11′46.371″；35°39′35.720″
25

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

根据以上分析，油气回收系统排放口的VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求，少量废气无组织排放，经大气扩散，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。

（2）汽车尾气
本项目为周边过往汽车和其它机动车辆提供零售汽油和柴油、充电等服务，往来的车辆会排放一定量的汽车尾气，其中主要污染物为NOX、CO、THC、TSP等。由于车辆在本项目内行程较短，属于怠速行驶，因此尾气排放浓度较低，量较小。本项目场地开阔，汽车尾气经大气稀释后，不会对周边大气环境影响产生明显的不良影响。
2、项目废气处理措施的可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库与加油站》（HJ1118-2020）表F.1加油站排污单位废气治理推荐可行技术清单，本项目采用技术与可行技术清单对比如下：

表4-4 本项目采用技术与废气污染物推荐可行技术清单对比分析

污染源

主要污染物

可行技术

本项目技术

是否可行

汽油储罐挥发

VOCs（以非甲烷总烃计）

油气平衡

油气回收

（油气平衡）
是

VOCs（以非甲烷总烃计）

吸附、冷凝、膜分离或组合技术
冷凝+吸附
是
汽油加油枪挥发

VOCs（以非甲烷总烃计）

油气回收

油气回收

是

根据上表对比分析可知，本项目采用的技术为可行技术。

3、废气环境影响分析

拟建项目安装油气回收系统，由一次卸油油气回收系统、二次加油油气回收系统、三次油气冷凝回收及活性炭吸附系统组成，用于回收卸油、储油、加油过程中产生的油气，油气回收效率98%，油气经回收系统回收后最终经埋地油罐通气管排放，排气筒距地面4m，根据上面分析可知，油气回收系统排放口的VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求。建设单位通过加强管理，减少跑、冒、滴、漏，经大气扩散，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。

本项目所在地为不达标区，PM2.5年均值超标，本项目不涉及颗粒物排放，废气产污环节设置了三次油气回收装置，属于可行技术，废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。
4、非正常工况

本项目非正常工况主要是废气治理措施故障，处理效率为0，非正常工况的情况见下表。
表4-5   非正常工况排放情况一览表

排气筒编号

类型

污染物

年产生频次

排放浓度

（g/m3）

排放量（kg/h）

持续时间

措施

DA001
一般排放口

VOCs（以非甲烷总烃计）
＜1次
153
1.36
1h
对应工序立即停止运行，修复后监测达标方可正常运行

5、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目废气监测要求如下。

表4-6  大气污染源监测计划一览表

监测对象

监测位置

监测因子

监测频率

DA001

三次油气回收装置排气口
VOCs（以非甲烷总烃计）、气液比、液阻、密闭性

每年1次
无组织排放废气

边界（上风向1个点，下风向3个点）
VOCs（以非甲烷总烃计）

每年1次

/
加油站油气回收系统密闭点
泄漏检测值
每年1次

二、废水

本项目废水包括生活污水、洗车废水，洗车废水经隔油沉淀、生活污水经化粪池沉淀后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
1、源强核算及污染防治措施
（1）生活污水

职工生活污水量按生活用水的80%计，生活污水产生量146m3/a，其水质简单，其主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
洗车废水

洗车废水产生量约为1971m3/a，本项目汽车清洗采用环保型清洗剂，不使用含氮、磷清洗剂，洗车废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类等，经隔油沉淀池处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。洗车废水浓度参照《环境影响工程师职业资格登记培训教材》及《利川市富利出租汽车停车场、保养厂冲洗站建设项目竣工环境保护验收监测》中的监测数据。
项目废水产生及排放情况见下表。

表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水种类
污染物
产生浓度
产生量
处理效率
处理措施及排放去向
排放浓度
排放量
名称
（mg/L）
(t/a)
%
（mg/L）
(t/a)
生活污水
146m3/a
CODcr
300
0.044
30
经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理
210 
0.031 
BOD5
260
0.038
30
182 
0.027 
SS
120
0.018
50
60
0.009 
氨氮
25
0.0037
3
24.3
0.0036 
洗车废水
1971m3/a
CODcr
350
0.69
5
经隔油沉淀池处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理
332.5 
0.656 
BOD5
60
0.12
5
57 
0.114 
SS
360
0.71
50
180 
0.355
氨氮
0.8
0.0016
/
0.8
0.0016
阴离子表面活性剂
12
0.024
/
12
0.024
石油类
0.6
0.002 
90
0.06

0.0002

本项目综合废水排放情况见下表。
表4-8  项目综合废水排放口排放情况一览表
污染源

指标
CODcr
BOD5
SS
氨氮
阴离子表面活性剂
石油类
洗车废水（1971m3/a）
排放浓度（mg/L）

332.5
57
180
0.8
12
0.06
排放量（t/a）

0.656
0.114
0.355
0.0016
0.024
0.0002
生活污水（146m3/a）

排放浓度（mg/L）

210
182
60

24.3

/

/

排放量（t/a）

0.031
0.027
0.009

0.0036

/

/

综合废水（2117m3/a）
排放浓度（mg/L）
324.5
66.6
171.9
2.46
11.34
0.094
排放量（t/a）
0.687
0.141
0.364
0.0052
0.024
0.0002
本项目最终执行标准要求

排放浓度（mg/L）
500

250

220

35

20

15

是否达标

/
达标
达标
达标
达标
达标

达标

经分析可以得出，项目废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准及泗水国祯水务有限公司接管标准要求。

本项目排放口基本情况见下表。
表4-9  废水间接排放口基本情况表

排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
标准浓度限值(mg/L)
DW001
117°11′44.517″
35°39′33.577″
2117
市政污水管网
间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
/
泗水国祯水务有限公司
CODCr
50

BOD5
10
SS
10
NH3-N
5

阴离子表面活性剂
0.5
石油类
1
本项目废水经泗水国祯水务有限公司处理后，CODCr、氨氮最终外排到环境的量分别为0.106t/a、0.0106t/a。
2、废水处理环保设施

（1）生活污水处理措施

化粪池：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型污水处理构筑物。生活污水污染程度较低，经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，处理后的外排水不会对周围水环境造成明显影响。
（2）洗车废水处理措施

隔油沉淀池工作原理：含油废水在重力的作用下，借助油水比重差，采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。其内部分为三个隔挡，提高了油水分离功能，应用导流分离原理以及紊流变层流的辩证关系，使废水流经油水分离器的过程中，流速降低，通过增加过水断面从而降低流速（≤0.005m/s），增加废水的水力停留时间，并使整个过水断面能够匀速流过。出水区的构造也充分考虑了水流均匀性问题等措施。实践证明，该产品可将粒径60um以上的可浮油去除90%以上；5m3的隔油沉淀池可处理22m3/h废水，能够满足车辆废水处理要求。
3、依托污水处理厂可行性分析

（1）污水处理厂简介

泗水国祯水务有限公司位于泗水县城西部金庄片区，尹城河路交叉口西侧，泗河南路以南的开阔地带。项目占地面积60亩，设计处理规模为4万m3/d，污水收集范围为泗水县经济开发区西区和金庄片区产生的生产废水及生活污水。工艺采用“A2/O+混凝沉淀+过滤”处理工艺，泗水国祯水务有限公司工程建设项目于2016年3月委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成，2016年5月4日通过济宁市环境保护局审批（济环审报告表〔2016〕19号）。目前项目一期工程（设计处理规模为2万m3/d）已建设完成，并配套建成相应环保设施，且运转正常。其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泗河，再经约80km，汇入南四湖。
工艺流程
[image: image5.png]5 '
T www :
e
J
e
.
i e F— iz g
% I
i :
v :
x i |

EEE N

TosiEl

v
VEREH | B





图4-1 泗水国祯水务有限公司工艺流程图

（2）水质接管可行性分析

根据表4-9废水排放口信息表，项目污水较为简单，外排市政管网废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准及泗水国祯水务有限公司接管标准要求，出水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
（3）水量接管可行性分析
拟建项目排放到泗水国祯水务有限公司的废水量共为5.8m3/d（2117m3/a），排放CODCr0.687t/a、氨氮0.0052t/a，泗水国祯水务有限公司一期工程日处理能力2万m3/d(730万m3/a)，本项目水量占污水处理厂的比重较小。从水量上来说，泗水国祯水务有限公司有能力接纳本项目废水量。
（4）污水管网建设进度

目前，泗水国祯水务有限公司的污水管网已铺设至本项目所在地；因此，从污水管网建设进度来说，本项目污水完全能排入污水处理厂进行处理。
因此，从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目污水进入泗水国祯水务有限公司处理是可靠的，对污水处理厂影响较小。

综上所述，本项目废水经泗水国祯水务有限公司处理后可以实现达标排放，对周围水体环境造成的影响较小。

综上可知，从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目废水进入泗水国祯水务有限公司处理是可靠的，对污水处理厂影响较小。
4、监测计划

本项目行业类别为F5265 机动车燃油零售、F5267 机动车充电销售，参照《《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）中“储油库废水监测”，本项目污水排放口监测计划见下表。
表4-10 污水排放口监测计划一览表
序号
监测对象
监测点位
监测指标
监测频次
1

DW001
废水总排口
流量、化学需氧量、氨氮
1次/季度
2
pH、BOD5、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类；
1次/半年
三、噪声
1、声环境保护目标
项目位于泗水县圣兴路与泉兴路东100米路北，声环境功能为2类区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，应分析厂界及厂界外周边50米范围内声环境保护目标达标情况。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，对厂界达标情况进行分析。

2、声环境影响预测与评价

（1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）要求，项目营运期声环境影响预测釆用的模型为《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4.2021）附录A、B（规范性附录）。

①工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image6.png]10" +irllo““~]]
=

=T

1
7!

L= lOlg[



[image: image7.png]Lol= \ Zt 10% +?£‘“L~y (B.6)




式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

②室内声源预测

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1）

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image8.png]L,=1,+101[ L 42
4’ R



（B.2）

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image9.png]¥
LD :lOlg[ '10°1
- § (B3)




式中：

Lpli——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（T1i+6）（B.4）

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

T1i——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10LgS（B.5）

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③室外点源噪声预测模式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

在声环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。

Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.1）

式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

A、点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image10.jpg]L,(r)=L, (r)-201g(r/r,)



（A.5）
式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
[image: image11.jpg]Ay, =201g(r/r;)



（A.6）

式中：

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

B、大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按式（A.19）计算：

Aatm=α（r-r0）/1000 （A.19）
式中：

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。
C、地面效应引起的衰减（Agr）

地面类型可分为：

a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；

b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；
c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用式（A.20）计算。

[image: image12.png]a=a-(2Ze)17+22)



（A.20）
式中：

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离，m；
hm——传播路径的平均离地高度，m；
其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据拟建项目平面布置和噪声源强及外环境状况确定，取0~10dB（A）。

D、障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。

屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

E、其他方面效应引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

工业场所的衰减可参照GB/T17247.2进行计算。

E.1绿化林带引起的衰减（Afol）

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

不同频率噪声通过不同长度的绿化带的衰减值可参考（HJ2.4.2021）附录A中表A.3。

E.2建筑群噪声衰减（Ahous）

建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按式（A.26）估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

[image: image13.jpg]Arous = Hyns) + iy



（A.26）
式中按式（A.27）计算，单位为dB。

[image: image14.png]Ay =0.13,



（A.27）
式中：

B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

db——通过建筑群的声传播路线长度，按式（A.28）计算，

db=d1+d2（A.28）
在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。
（2）噪声源
本项目主要噪声源为加油机、往来车辆产生的噪声。以中、低频为主，持续时间为往来车辆提供加油时段，每天24小时。

本项目噪声控制措施主要包括：从治理噪声源入手，选择先进的低噪声加油设备，在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求。加油站对出入区域内来往的机动车严格管理，要求减速慢行，不得鸣笛，加油时车辆熄火和平稳启动等措施，减小汽车行驶的噪声影响。为防止进出加油站的车辆带来的噪声对附近敏感点造成干扰，加油站设置相应的标志，提醒进出车辆采取怠速行驶，减少振动，禁止鸣笛，避免噪声扰民。主要噪声源及治理措施情况见下表。
表4-11  本项目主要噪声源强调查表（室外声源）
序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

四枪加油机

-3.9

4.1

1.2

85
设备减振、隔声
全时段
2
四枪加油机
-14.6
4.4
1.2
85
设备减振、隔声
全时段
3
四枪加油机
-3.2
-3.4
1.2
85
设备减振、隔声
全时段
4
四枪加油机
-16
-4.1
1.2
85
设备减振、隔声
全时段
5
西北侧充电桩
-30
24.3
1.2
65
设备减振、合理布局
全时段
6
西北侧充电桩
-29.8
21.4
1.2
65
设备减振、合理布局
全时段
7
油气回收装置
-20.6
9.5
1.2
70
设备减振、隔声
全时段
8
洗车机
20.9
-13.3
1.2
90
减振、隔声
白天
注：表中坐标以厂界中心（117.195,35.660）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（3）预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12。

表4-12   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

36.9

-13.4

1.2

昼间

34.7

55

达标

东侧

36.9

-13.4

1.2

夜间

34.7

45

达标

南侧

15

-43.8

1.2

昼间

32

55

达标

南侧

15

-43.8

1.2

夜间

32

45

达标

西侧

-38.2

-4.5

1.2

昼间

32.7

55

达标

西侧

-38.2

-4.5

1.2

夜间

32.7

45

达标

北侧

-0.2

40.3

1.2

昼间

30.9

55

达标

北侧

-0.2

40.3

1.2

夜间

30.9

45

达标

注：表中坐标以厂界中心（117.195,35.660）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
由上表可知，经预测厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB，夜间50dB）。且因拟建项目厂区周围50m范围内无声环境保护目标，故不会造成扰民现象。

3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库与加油站》（HJ1118-2020），本项目噪声监测计划见下表。

表4-13   噪声监测计划一览表

序号

监测对象

监测项目

监测频次

监测点位

1

边界四周

噪声

昼、夜间监测

每季度一次

边界外1米

四、固体废物

1、产生及处置情况

项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工生活垃圾。

一般固体废物

1）更换的电器配件等

本站区设置2个充电桩，充电桩维保全部委托有资质公司，更换的电器配件等（产生量约0.05t/a）不在厂区内暂存，全部由维保公司处理。

（2）危险废物

1）含油抹布

项目作业跑冒滴漏产生的废油滴使用抹布擦拭，根据企业提供，含油抹布产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”可知，废弃的含油抹布全过程不按危险废物管理，项目产生的含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门处理。

2）清罐油渣

根据企业提供技术资料，油罐约5年清洗一次，清罐废物产生量为0.3t/5a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-221-08，委托有资质公司清洗油罐并清运，站内不储存。
3）废活性炭

本项目产生的废气VOCs（以非甲烷总烃计）经三次油气回收系统（冷凝97%+吸附32.5%）处理后排放，根据《简明通风设计手册》推荐的计算方法，活性炭的有效吸附量：qe=0.25kg/kg活性炭，本项目活性炭吸附废气量为0.116t/a，则活性炭使用量为0.464t/a，则汽油储罐尾气处理装置产生的废活性炭量为0.58t/a（活性炭量+VOCs吸附量）。

企业每2个月更换活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，不暂存，直接委托有资质的单位处理。
4）车辆冲洗产生的隔油渣及沉渣
根据设计提供资料，隔油渣及沉渣产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-210-08，不暂存，直接委托有资质的单位处理。
（3）生活垃圾

项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，产生量为1.82t/a，废物种类为“SW64其他垃圾”，废物代码900-099-S64，生活垃圾由环卫部门定期清运。
表4-14 项目固体废物产生及治理情况一览表
序号

固废

名称

废物

类别

产生工序

形态

主要成分

废物类别

废物代码

主要有毒有害成分

危险特性

产生量（t/a）

处置方式

1

职工生活垃圾

/

职工生活

固态

纸、塑料、包装袋等

SW64
900-099-S64
—

—

1.82
环卫部门处理

2

含油抹布
豁免
擦拭废油过程
固态
抹布、油
—
—
—
—
0.05
混入生活垃圾委托环卫部门处理
3

清罐油渣

危险废物
储油罐清洗

固态

油

HW08

900-221-08
清罐油渣

T，I

0.3t/5a
站内不暂存，直接委托有资质的单位处理

4

废活性炭

危险废物
汽油储罐尾气处理装置

固态

油、活性炭

HW49

900-039-49

含有机废物的活性炭

T

0.58
不暂存，直接委托有资质的单位处理
5
隔油渣及沉渣
危险废物
废水处理
半固态
石油类等
HW08
900-210-08
含石油类
T，I

0.3
不暂存，直接委托有资质的单位处理
6
更换的电器配件等
一般固废
充电桩维保
固态

电器配件等
—

—

—

—

0.05
厂区不暂存，全部由维保公司处理
2、一般固废环境影响分析

建设项目一般工业固废的暂存场所采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

3、危废运输过程影响分析

本项目危险废物不在厂区暂存，委托有资质单位进行处置。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移由建设单位负责委托资质单位处理，在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移“五联单”的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。
五、地下水和土壤

1、污染源

主要污染源为加油（储罐）区、隔油沉淀池。

2、污染途径

本项目加油（储罐）区、隔油沉淀池均采取防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响，污染途径主要是在事故状态下。通常而言，污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下途径：大气沉降型、地面漫流型、入渗型等。本项目运行过程中产生的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染；项目区设置隔油沉淀池，防渗层发生破损时，污染物将垂直入渗进入土壤，造成土壤污染；储罐区、加油区防渗层发生破损时，污染物将垂直入渗进入土壤，对厂区内土壤环境产生直接影响。因此本项目对土壤的污染主要为大气沉降型、垂直入渗型。

3、污染物类型及危害

项目区内可能产生的渗漏环节详见表。

表4-15 事故状况下土壤和地下水污染情况一览表

序号

污染源

污染物类型

污染途径

1

加油（储罐）区
成品油

垂直入渗
2
三次油气回收排放口
VOCs（以非甲烷总烃计）
大气沉降
3
隔油沉淀池
动植物油、石油类等
垂直入渗
4、防控措施

（1）源头控制措施
①埋地油罐和输油管道均为双层，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、储罐区地面、输油管线外表面均做可靠的防渗防腐处理。

②油罐防腐严格按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的要求做好防腐，防腐等级不低于加强级的防腐绝缘保护层。

③加油站地面硬化选用能防止油品渗透的水泥材料：要求采用高标号的防水混凝土，对装卸区、加油（储罐）区地坪采取钢筋混凝土。

④油罐放置于防渗混凝土浇筑为一体的罐池内。罐池的内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光并贴玻璃钢防渗层。

⑤定期对三次油气回收装置进行检查，保持正常运行。

⑥隔油沉淀池池体进行防渗材料处理。
（2）分区防治
根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合所建项目总平面布置情况，将所建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

表4-16 地下水和土壤污染防渗分区参照表

序号

主要环节

防渗要求

防渗措施

1

加油（储罐）区（含地下池体）、隔油沉淀池、污水管网、油管线
重点防渗

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒

2

充电区
一般防渗
渗衬层厚度不应小于20mm，混凝土防渗系数不大于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s
3
站房
简单防渗

一般地面硬化

综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对附近区域地下水和土壤不会造成影响。
5、跟踪监测

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。地下水监测井设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水环境跟踪监测点位、监测指标、监测频次详见下表。

表4-17   加油站地下水监测项目表

项目
监测地点
监测项目
定性监测频次
定量监测频次

地下水

地下水监测井
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚
可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次

若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次

六、生态
本项目占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放。本项目车辆冲洗废水经隔油沉淀和生活污水经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，因此，本项目对周围生态环境影响较小。企业应在厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体，能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。
七、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。
1、评价依据
本项目为新建二级加油站建设项目，站区设置储油罐4台，其中50m3汽油罐2台，50m3柴油罐2台；项目营运过程中存在一定的环境风险。
根据《危险化学品目录（2022年调整版）》，汽油和柴油均为危险化学品。
表4-18  项目风险物质储存一览表

风险物质
储存方式
储存量（t）
临界量
Q值
92#汽油
储罐及管道储存
33.75
2500
0.0135
95#汽油
33.75
2500
0.0135
-10#汽油
51.72
2500
0.0207
0#柴油
51.72
2500
0.0207
合计
/
/
/
0.0684
注：储罐按90%装载量；汽油相对密度（水=1）取 0.75，柴油相对密度（水=1）取 0.87。
由上表可知，总Q值=0.0684＜1，因此，该项目不设置风险专题评价。
2、敏感目标分布

本项目厂址周围环境敏感目标情况及分布见附图3。
3、环境风险识别
（1）汽油的理化性质和危险特性，见下表。
表4-19  汽油理化性质和危险特性

危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
柴油的理化性质和危险特性见下表。
表4-20 柴油的理化性质和危险特性

危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自燃点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

毒理学资料

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）风险物质识别

根据本项目涉及的原料特性，风险物质为汽油和柴油。

（3）生产设施风险识别

主要包括油罐、加油机、卸油口箱、油管线等泄漏、火灾爆炸风险。
（4）卸油、发油过程风险识别

由于操作失误、储罐及管道破损、管道未连接到位、未静电接地等发生油品泄漏、并引发火灾爆炸风险。
（5）火灾、爆炸事故引发的伴生、次生污染物CO等。

（6）废气处理装置故障；

（7）废水泄漏；

4、环境风险分析

（1）大气环境风险影响分析
①本项目设置的三次油气回收装置，一旦出现故障，可能会导致大气中VOCs（以非甲烷总烃计）浓度超标，对周围大气环境造成污染。

②由于操作失误、储罐及管道破损、管道未连接到位、未静电接地等发生油品泄漏、并引发火灾爆炸风险，不完全燃烧的油品产生的次生污染物CO对下风向敏感点会产生影响。

（2）地下水和土壤影响分析

本项目生产过程中涉及液态物料的使用、贮存，存在泄漏风险；产生的危废存在泄漏风险，影响地下水和土壤。

5、环境风险防范措施及应急要求
（1）泄漏风险防范措施：

①定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰等进行检修、维护和保养，本项目油罐区输油管道埋于地下，管道底部细沙填实、夯实，上部地面已水泥硬化防渗。 

②加油站配备有灭火毯、手提式干粉灭火器、消防沙等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止使用打火机的警示牌，禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 

③加油站地面采取水泥硬化防渗处理。 

④公司建立责任奖惩制度，即对每月的油品损溢情况进行考核，特别是对因油罐或管线漏油不能及时上报的，将严厉处罚相关责任人及加油站站长，特别严重的将撤销加油站站长职务。 

（2）火灾风险防范措施：

①建立、完善安全管理制度：严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

②按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）配置灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。按照规范设置防雷设施，防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω，另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。

③按规范要求设置可燃气体检测器和报警器，配置的选用和按照应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493）的有关规定。设置紧急切断系统。
④按照规范制定卸、发油等操作流程，严格按照操作流程执行；在加油区工作人员应穿防静电工作服。

⑤设立安全标识、规范安全操作：在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。

⑥加强日常防火巡查：每天对站内电气设备、照明设施，油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、入孔等油罐附件以及卸、输油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于2次，并做好记录。加大培训力度，提高员工素质，增强安全意识。
6、区域联动

本项目应急预案应与泗水县西城产业园应急预案体系相协调，并作为其的一个分支，当环境风险事故较小时，按企业应急预案进行处置，如事故影响较大，本企业抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向主管部门报警，接到报警后，适时启动泗水县西城产业园的突发环境事件应急预案。
7、应急预案

本次评价要求，企业在投入运行前，应制定完善的《突发环境事件应急预案》，并做好预案的评审及备案工作。应急预案内容可参考下表。
表4-21  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

确定危险目标：加油站区域、风险保护目标

2

应急组织机构、人员

制定企业应急组织机构和应急人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施 

有专业队伍对事故现场进行现状监测，对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划

事故现场、加油站临近区、受事故影响区域的人群撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

依托当地政府应急培训计划安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

九、排污许可衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，本项目属于“四十二、零售业 52；100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526；位于城市建成区的加油站） ”，属于简化管理，本项目应在投产前完成排污许可的申请。

十、环保设施安全风险分析及防治措施

根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）、《省政府安委会办公室 省生态环境厅 省应急厅转发国务院安委会办公室 生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》鲁安办字〔2022〕42号文、《山东省人民政府安全生产委员会办公室 山东省生态环境厅 山东省应急管理厅 关于进一步加强化工企业环保设备设施安全风险管控工作的通知》（鲁安办字[2023]61号）、《山东省生态环境厅关于进一步加强环保设施和项目环境监管的通知》（鲁环便函〔2023〕1015 号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下：

1、建设单位法人/负责人为厂区安全管理责任人，负责环保设备设施安全生产工作；

2、本项目对新建的环保设施委托有资质的设计单位进行正规设计，充分考虑安全因素，项目在环保设备设施建设中依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。企业对涉环保设备设施相关岗位人员定期进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。

3、定期对三次油气回收装置进行检查和维护保养，保证其正常运行；按照规范要求的操作流程，定期更换活性炭。
4、按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）配置灭火器材及消防灭火沙等用品、设置防雷设施、消除静电设施、紧急切断系统、可燃气体检测器和报警器，防止更换环保设备过程发生事故。
5、更换环保设备过程禁止卸油、发油工作，待更换完成使用正常后方可运营；设置一定的施工范围，在施工范围外设置安全警示标志；施工人员必须穿防静电工作服；如需动火，待取得动火许可证，安全防护措施齐全后按照规范要求的操作流程进行施工作业。
6、适时清洗油罐沉积物，装运不同油品应按规定进行清洗。清洗时必须按清罐安全要求进行，以防发生中毒和爆炸事故。油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司须专门指定并设置现场安全主管，在现场指挥监督作业。清洁油罐处，须设置施工标志及护栏，严禁无关人员靠近。油罐清洗时应随时注意并测试油罐内、外油气浓度并采取必要的安全防护措施。油罐清洗后的残渣应依废弃物清理法规处理。

7、长期进行案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	三次油气回收装置排气口（DA001）
	VOCs（以非甲烷总烃计）、气液比、液阻、密闭性
	本项目卸油、储油及加油作业废气经三次油气回收系统（冷凝+吸附处理）处理后，通过排气口达标排放
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	
	加油站边界（上风向1个点，下风向3个点）
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	无组织排放
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	声环境
	加油机噪声
	采用减振、隔声、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	
	充电桩噪声
	采用减振、合理布局等措施
	

	
	穿梭式洗车噪声
	采用减振、隔声、合理布局等措施
	

	
	进出车辆
	合理组织交通，限速、禁止鸣笛等
	

	地表水环境
	洗车废水经隔油沉淀和生活污水经化粪池沉淀处理后通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准/《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)/泗水国祯水务有限公司接管标准要求

	固体废物
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	含油抹布
	已列入危险废物豁免管理清单，全程不做危废管理，可混入生活垃圾中由环卫部门外运处理
	

	
	清罐油渣
	站区不暂存，直接委托有资质的单位处理
	/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）



	
	废活性炭
	站区不暂存，直接委托有资质的单位处理
	

	
	隔油渣及沉渣
	站区不暂存，直接委托有资质的单位处理
	

	
	更换的电器配件等
	厂区不暂存，全部由维保公司处理
	/

	电磁辐射
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	1、源头控制

2、分区防渗

	生态保护措施
	厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。

	环境风险

防范措施
	1、泄漏风险防范措施：

①按要求进行分区防渗。

②定期对设备、管道、阀门等进行检修、维护保养。

③按规范要求配备灭火毯、手提式干粉灭火器、消防沙池等消防设施；。

④对员工进行安全操作、消防培训。

⑤公司建立责任奖惩制度。

2、火灾风险防范措施：

①建立、完善安全管理制度，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训。

②按规范要求配置必备的消防设施、设置防雷设施、防静电设施、可燃气检测器、报警器和紧急切断系统；

③严格按照操作流程执行，在加油区工作人员应穿防静电工作服；

④设立安全标识、规范安全操作；

⑤加强日常防火巡查，加大培训力度，提高员工素质。

	其他环境

管理要求
	1、严格执行“三同时”制度，项目的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，在投入运行前完成排污许可申请手续。

3、排污口按照国家标准规定设立标志牌，按照相关技术规范建设采样监测平台和监测孔。




六、结论
	项目建设符合国家产业政策，在确保报告表中提出的各项环境保护措施得到完全落实情况下，项目营运期产生的废气、废水、噪声能够做到达标排放；固废得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境的影响较小。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程

排放量①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量（固体废物产生量）
⑦

	废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0.238t/a
	/
	0.238t/a
	+0.238t/a

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.687t/a
	/
	0.687t/a
	+0.687t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0052t/a
	/
	0.0052t/a
	+0.0052t/a

	一般工业

固体废物
	更换的电器配件等
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	危险废物
	含油抹布
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	清罐油渣
	/
	/
	/
	0.3t/5a
	/
	0.3t/5a
	+0.3t/5a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.58t/a
	/
	0.65t/a
	+0.65t/a

	
	隔油渣及沉渣
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.82t/a
	/
	1.82t/a
	+1.82t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���









[image: image22.emf][image: image23.emf]卸油阶段： 油罐车 地下储油罐

成品油

噪声 废气

废气、清

罐废物

加油阶段： 地下储油罐

废气

加油机

成品油

噪声 废气

加油车辆

成品油

车辆噪

声、尾气

[image: image24.emf]地下储油罐 加油机 加油车辆

噪声

车辆噪声、

尾气

废气

油

气

二次油

气回收

油罐车

卸油

卸油阶段 加油阶段

一次油

气回收

三次油

气回收

少量逸散

油气

液

相

加油

清罐

废物

少量逸散

油气

[image: image25.emf]电动车停至充

电区停车位

充电桩

扫码充电

充电完成离

开

电

噪声 噪声

[image: image26.emf]喷泡沫

噪声

清洗剂

汽车

高压

冲洗

清水

噪声、冲洗

废水

滚动式抹

布擦干

噪声

汽车

驶离

_1234567891.vsd
�


_1234567893.vsd
�


_1234567894.vsd
�

�


_1234567895.vsd
�

�


_1234567892.vsd
�


_1234567890.vsd
�

新鲜水


洗车废水


洗车用水


隔油池沉淀


182.5



